## Note
NOTE:
1. | Con.Sys |  | Упр.сист. | 3 | Instrument Type
| Field | Field/Площадка | Площадка |  | DEC | Transmitters for measuring pre explosive concentrations of flammable gases and vapors of flammable liquids in ambient air
| DCS | DCS Control System | Распределенная система управления |  | MPC | Transmitters measuring the concentration of toxic gases in ambient air
| SIS | SIS Control System | Приборная система безопасности
| GDS | GDS Control System | Система обнаружения утечки газа |  | ДВК | Датчики для измерений довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей в окружающем воздухе
| ITCC | ITCC Control System | Система интегрированного управления турбиной и компрессором |  | ПДК | Датчики измерения концентрации токсичных газов в окружающем воздухе
| MMS | Machinery Monitoring System | Система контроля состояния оборудования
| MCC | Motor control System | Система управления электродвигателями
| AUX | Control Console | Пульт управления
| LCP | Local Control Panel | Местный щит управления
2. | IO Type Tab |  | ТИП ВВ
| TC | Thermocouple（IEC Standard） | Термопара (стандарт IEC)
| HART | HART Communicate | Протокол связи HART
| DI-VFC | Digital Input(votage free contact) | Цифровой вход (сухой контакт)
| DI(I)-NAMUR | Digital Input(NAMUR,Intrinsic Safety) | Цифровой вход (NAMUR)
| DI-COM | Digital Input(Communicate,eg: RS485) | Цифровой вход (для связи, например: RS485)
| DO-VFC | Digital Output(votage free contact) | Цифровой выход (сухой контакт)
| DO-P | Digital Output(24VDC) | Цифровой выход (24 В пост. тока)
| DO-COM | Digital Output(Communicate,eg: RS485) | Цифровой выход (для связи, например: RS485)
| AI(I)-LP | 4-20mA Analog Input（Intrinsic Safety,Loop power） | Аналоговый вход 4-20мА (Искробезопасный сигнал, с питанием от контура)
| AIR(I)-P | 4-20mA Analog Input（Intrinsic Safety,Redundant signal,Loop power） | Аналоговый вход 4-20мА (Искробезопасный сигнал,с внешним питанием)
| AIR-EP | 4-20mA Analog Input（Redundant signal,Extra power） | Аналоговый вход (Резервированный сигнал, с внешним питанием)
| AI-LP | 4-20mA Analog Input（Loop power） | Аналоговый вход 4-20мА (с питанием от контура)
| AI-EP | 4-20mA Analog Input（Extra power） | Аналоговый вход 4-20мА (с внешним питанием)
| AI-COM | Analog Input(Communicate,eg: RS485) | Аналоговый вход (для связи, например: RS485)
| AO | 4-20mA Analog Output | Аналоговый выход 4-20мА
| AO-COM | Analog Output(Communicate,eg: RS485) | Аналоговый выход (для связи, например: RS485)
| R | Redundant signal | Резервированный сигнал
| S | Soft signal in control system | Программный сигнал в системе управления

## ALL
|  |  | 回路号 | 仪表位号 | 用途 |  | 仪表名称 |  | P&ID图号 | I/O类型 | 控制系统 |  | 子系统 | 测量范围 Measuring Range |  |  | 校准量程 Calib. Range |  |  | 伴热 | 状态 | 供电 | 报警值 |  |  |  |  | 单位
|  | Title | Loop No. LOOP № | Tag.No TAG № | Service | Назначение | P&ID No. P&ID № | Location МЕСТ | IO Type ТИП ВВ | Con. Sys. Упр.сист. | Sub. Sys. Подс.сист. | Controller Регулятор | Measuring Range Диапазон измерений |  |  | Calib. Range Диапазон калибровки |  |  | Alarm Set Point Уставка сигнализации |  |  |  |  | Interlock Блокировка |  | Remarks Примечания | [5 empty] | R0.4 submitted hold
|  | Title | Loop No. | Tag.No | Service | Назначение | P&ID No. | LOCATION | IO Type | Con. Sys. | Sub. Sys. | Controller | Min | Max | U. | Min | Max | U. | LL | L | H | HH | unit | No. | Value | Remarks | Auxiliary Instrument (P/B/I/D/R) | PACKAGE | Signal Voltage Level | Power consumption | Modified Record
| 3 | 2201 | 1130-Y-30007B | 1130-YGA-30007B | GDS Z-3907 interlock SIS Z-3007 | Блокировка СОУГ Z-3907 с ПСБ Z-3007 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3007 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 5 | 2201 | 1624-Y-60014B | 1624-YGA-60014B | GDS Z-6914 interlock SIS Z-6014 | Блокировка СОУГ Z-6914 с ПСБ Z-6014 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6014 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 7 | 2201 | 1110-Y-90001B | 1110-YGA-90001B | GDS Z-9901 interlock SIS Z-9001 | Блокировка СОУГ Z-9901 с ПСБ Z-9001 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9001 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 9 | 2201 | 1115-Y-90002B | 1115-YGA-90002B | GDS Z-9902 interlock SIS Z-9002 | Блокировка СОУГ Z-9902 с ПСБ Z-9002 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9002 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 1 | 2201 | 1115-Y-90003B | 1115-YGA-90003B | GDS Z-9903 interlock SIS Z-9003 | Блокировка СОУГ Z-9903 с ПСБ Z-9003 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9003 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 3 | 2201 | 1115-Y-90004B | 1115-YGA-90004B | GDS Z-9904 interlock SIS Z-8004 | Блокировка СОУГ Z-9904 с ПСБ Z-9004 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9004 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 5 | 2201 | 1115-Y-90005B | 1115-YGA-90005B | GDS Z-9905 interlock SIS Z-9005 | Блокировка СОУГ Z-9905 с ПСБ Z-9005 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9005 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 7 | 2201 | 1120-Y-90006B | 1120-YGA-90006B | GDS Z-9906 interlock SIS Z-9006 | Блокировка СОУГ Z-9906 с ПСБ Z-9006 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9006 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 9 | 2201 | 1120-Y-90007B | 1120-YGA-90007B | GDS Z-9907 interlock SIS Z-9007 | Блокировка СОУГ Z-9907 с ПСБ Z-9007 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9007 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 1 | 2201 | 1120-Y-90008B | 1120-YGA-90008B | GDS Z-9908 interlock SIS Z-9008 | Блокировка СОУГ Z-9908 с ПСБ Z-9008 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9008 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 1 | 2201 | 1120-Y-90009B | 1120-YGA-90009B | GDS Z-9909 interlock SIS Z-9009 | Блокировка СОУГ Z-9909 с ПСБ Z-9009 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9009 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 2 | 2201 | 1130-Y-90010B | 1130-YGA-90010B | GDS Z-9910 interlock SIS Z-9010 | Блокировка СОУГ Z-9910 с ПСБ Z-9010 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 4 | 2201 | 1130-Y-90011B | 1130-YGA-90011B | GDS Z-9911 interlock SIS Z-9011 | Блокировка СОУГ Z-9911 с ПСБ Z-9011 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9011 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 6 | 2201 | 1140-Y-90012B | 1140-YGA-90012B | GDS Z-9912 interlock SIS Z-9012 | Блокировка СОУГ Z-9912 с ПСБ Z-9012 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 2 | 2201 | 1140-Y-90013BA | 1140-YGA-90013B | GDS Z-9913 interlock SIS Z-9013 | Блокировка СОУГ Z-9913 с ПСБ Z-9013 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9013 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 4 | 2201 | 1162-Y-90014B | 1162-YGA-90014B | GDS Z-9914 interlock SIS Z-9014 | Блокировка СОУГ Z-9914 с ПСБ Z-9014 | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | GDS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9014 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
| 4 | 1110 | 1110-F-10103B | 1110-FZT-10103B | Ethylene from K-101 | Этилен из K-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | kg/h | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 6 | 2201 | 1110-F-10103B | 1110-FZY-10103B | Ethylene from K-101A/B | Этилен из K-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | LL | Ratio FZT-10103B and FZT-10204B | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
20250804新增 | 2 | 2201 | 1110-H-10001 | 1110-HZS-10001 | Active Interlock Z-1001 | Активная блокировка Z-1001 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1001 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
20250804新增 | 3 | 2201 | 1110-H-10002 | 1115-HZS-10002 | Active Interlock Z-1002 | Активная блокировка Z-1002 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.4 Modified Tag No.
20250804新增 | 4 | 2201 | 1110-H-10101 | 1110-HZS-10101 | Active Interlock Z-9101 | Активная блокировка Z-9101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9101 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
20250804新增 | 6 | 1110 | 1110-L-10101 | 1110-LZT-10101 | Liquid level of V-101 | Уровень жидкости V-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 1300 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 0 | 40 | 50 | % | Z-1001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 2W
20250804新增 | 2 | 1110 | 1110-L-10102 | 1110-LZT-10102 | Liquid level of V-101 | Уровень жидкости V-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 1300 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 0 | 40 | 50 | % | Z-1001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
20250804新增 | 1 | 1110 | 1110-P-10103 | 1110-PZT-10103 | V-101 Vapor outlet Pressure | Давление пара на выходе V-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | MPaG | 1.5 | 0 | 0 | 0 | MPaG | Z-1001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
20250804新增 | 2 | 1110 | 1110-P-10104B | 1110-PZT-10104B | K-101A/B outlet pressure | Давление на выходе K-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 0 | 0 | 0 | 0 | MPaG | 0 | 0 | 1110-FZT-10103B compensations | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1110 | 1110-T-10103B | 1110-TZT-10103B | 1110-K-101A/B outlet | Выход 1110-K-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | ℃ | 0 | 0 | 1110-FZT-10103B compensations | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 5 | 1110 | 1110-X-10101 | 1110-XZY-10101 | V-101 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9101 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1110 | 1110-X-10101 | 1110-XZZSO-10101 | V-101 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
20250731核实是否需要接线 | 7 | 1110 | 1110-X-10101 | 1110-XZZSC-10101 | V-101 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 0005-H-10001 | 0005-HZS-10001 | ESD-2 BUTTON ON ESD PANEL | КНОПКА ESD-2 НА ПАНЕЛИ ESD | NKNH21002-1000-TX.PID-2101 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9000 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 new/R0.4 Modified Tag No.
|  | 1110 | 1120-F-10204 | 1120-FZT-10204B | Benzene into rection flow control | Регулирование потока бензола на входе в реактор | NKNH21002-1000-TX.PID-2102 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | kg/h | 72926 | 82041 | 0 | 0 | kg/h | Z-1002 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1120-F-10204 | 1120-FZT-10204C | Benzene into rection flow control | Регулирование потока бензола на входе в реактор | NKNH21002-1000-TX.PID-2102 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | kg/h | 72926 | 82041 | 0 | 0 | kg/h | Z-1002 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 7 | 1110 | 1110-F-10301 | 1110-FZY-10301 | Ethylene into R-101 | Этилен в R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-F-10301 | 1110-FZZSC-10301 | Ethylene into R-101 | Этилен в R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10301 | 1110-FZZSO-10301 | Ethylene into R-101 | Этилен в R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1110-F-10301A | 1110-FVZ-10301A | Ethylene into R-101 | Этилен в R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
| 7 | 1110 | 1110-F-10302 | 1110-FZY-10302 | Ethylene into R-101 Bed2 | Этилен в слой 2 R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-F-10302 | 1110-FZZSC-10302 | Ethylene into R-101 Bed2 | Этилен в слой 2 R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10302 | 1110-FZZSO-10302 | Ethylene into R-101 Bed2 | Этилен в слой 2 R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1110-F-10302A | 1110-FVZ-10302A | Ethylene into R-101 Bed2 | Этилен в слой 2 R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-F-10303B | 1115-FZT-10303B | P-101 outlet flow | Поток на выходе P-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | kg/h | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 2201 | 1115-F-10303B | 1115-FZY-10303B | P-101 outlet flow | Поток на выходе P-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96015 | 108017 | 0 | 0 | kg/h | Z-1002 | LL | Sum FZT-10204B and FZT-10303B | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-F-10303C | 1115-FZT-10303C | P-101 outlet flow | Поток на выходе P-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | kg/h | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 4 | 2201 | 1115-F-10303C | 1115-FZY-10303C | P-101 outlet flow | Поток на выходе P-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96015 | 108017 | 0 | 0 | kg/h | Z-1002 | LL | Sum FZT-10204C and FZT-10303C | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 7 | 2201 | 1115-H-10003 | 1115-HZS-10003 | Active Interlock Z-1003 | Активная блокировка Z-1003 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modified Tag No.
| 8 | 2201 | 1115-H-10007 | 1115-HZS-10007 | Active Interlock Z-1007 | Активная блокировка Z-1007 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 9 | 2201 | 1115-H-10306 | 1115-HZS-10306 | Active Interlock Z-9102 | Активная блокировка Z-9102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9102 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
| 10 | 2201 | 1115-H-10307 | 1115-HZS-10307 | Active Interlock Z-9103 | Активная блокировка Z-9103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9103 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
| 1 | 2201 | 0005-H-10002 | 0005-HZS-10002 | ESD-1 BUTTON ON ESD PANEL | КНОПКА ESD-1 НА ПАНЕЛИ ESD | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9001,9002,9003,9004,9005,9006,9007,9008,9009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.4 Modified Tag No.
|  | 2201 | 1115-H-90002 | 1115-HZS-90002 | Active Interlock Z-9002 | Активная блокировка Z-9002 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
| 3 | 2201 | 1120-H-90006 | 1120-HZS-90006 | Active Interlock Z-9006 | Активная блокировка Z-9006 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1110 | 1115-L-10301A | 1115-LZS-10301A | P-101A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1007 |  | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-L-10301B | 1115-LZS-10301B | P-101A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1007 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-P-10301 | 1115-PZT-10301 | R-101 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.86 | 3.95 | 4.32 | 4.4 | MPaG | Z-1002,Z-1003 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-P-10302 | 1115-PZT-10302 | R-101 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.86 | 3.95 | 4.32 | 4.4 | MPaG | Z-1002,Z-1003 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-P-10306 | 1115-PZT-10306 | Benzene into M-101 inlet Pressure | Давление на входе бензола в M-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 0 | 0 | 4.52 | 4.58 | MPaG | Z-1003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 10 | 1110 | 1115-P-10307 | 1115-PZT-10307 | Benzene into M-101 inlet Pressure | Давление на входе бензола в M-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 0 | 0 | 4.52 | 4.58 | MPaG | Z-1003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-T-10301 | 1115-TZT-10301 | 1115-R-101 Top outlet | Верхний выход 1115-R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 235 | 4.52 | 257 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 3 | 1110 | 1115-T-10302 | 1115-TZT-10302 | 1115-R-101 Top outlet | Верхний выход 1115-R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 0 | 251 | 257 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-X-10301 | 1110-XZY-10301 | Ethylene into R-101 middle | Этилен в в среднюю часть R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-X-10301 | 1110-XZZSO-10301 | Ethylene into R-101 middle | Этилен в в среднюю часть R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1110-X-10301 | 1110-XZZSC-10301 | Ethylene into R-101 middle | Этилен в в среднюю часть R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-X-10302 | 1110-XZY-10302 | Ethylene into R-101 bottom | Этилен в нижнюю часть R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-X-10302 | 1110-XZZSO-10302 | Ethylene into R-101 bottom | Этилен в нижнюю часть R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1110-X-10302 | 1110-XZZSC-10302 | Ethylene into R-101 bottom | Этилен в нижнюю часть R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10303 | 1115-XZY-10303 | R-101 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003,9002,9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10303 | 1115-XZZSO-10303 | R-101 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1115-X-10303 | 1115-XZZSC-10303 | R-101 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10304 | 1115-XZY-10304 | Аlkylation solution to P-101A/B shut-off | Отключение подачи раствора для алкилирования в P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10304 | 1115-XZZSO-10304 | Аlkylation solution to P-101A/B shut-off | Отключение подачи раствора для алкилирования в P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1115-X-10304 | 1115-XZZSC-10304 | Аlkylation solution to P-101A/B shut-off | Отключение подачи раствора для алкилирования в P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10305 | 1115-XZY-10305 | P-101A/B outlet flow shut-off | Отключение потока на выходе P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1007,9002,9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10305 | 1115-XZZSO-10305 | P-101A/B outlet flow shut-off | Отключение потока на выходе P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1110 | 1115-X-10305 | 1115-XZZSC-10305 | P-101A/B outlet flow shut-off | Отключение потока на выходе P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10306 | 1115-XZY-10306 | R-101 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9102 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10306 | 1115-XZZSO-10306 | R-101 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1115-X-10306 | 1115-XZZSC-10306 | R-101 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10307 | 1115-XZY-10307 | R-101 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9103 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10307 | 1115-XZZSO-10307 | R-101 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10307 | 1115-XZZSC-10307 | R-101 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-101 | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1115-M-00101A | 1115-MXI-00101A | 1115-P-101A motor:Stop | Электродвигатель 1115-P-101A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003,1007,9002 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1115-M-01101A | 1115-MXI-01101A | 1115-P-101B motor:Stop | Электродвигатель 1115-P-101B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2103 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003,1007,9002 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 6 | 1110 | 1110-F-10401 | 1110-FZY-10401 | Ethylene into R-102 Bed2 | Этилен в слой 2 R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-F-10401 | 1110-FZZSC-10401 | Ethylene into R-102 Bed2 | Этилен в слой 2 R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10401 | 1110-FZZSO-10401 | Ethylene into R-102 Bed2 | Этилен в слой 2 R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 1110-F-10401A | 1110-FVZ-10401A | Ethylene into R-102 Bed2 | Этилен в слой 2 R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1110 | 1110-F-10402 | 1110-FZY-10402 | Ethylene into R-102 bottom | Этилен в нижнюю часть R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-F-10402 | 1110-FZZSC-10402 | Ethylene into R-102 bottom | Этилен в нижнюю часть R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10402 | 1110-FZZSO-10402 | Ethylene into R-102 bottom | Этилен в нижнюю часть R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 1110-F-10402A | 1110-FVZ-10402A | Ethylene into R-102 bottom | Этилен в нижнюю часть R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1115-H-10404 | 1115-HZS-10404 | Active Interlock Z-9104 | Активная блокировка Z-9104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9104 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
| 7 | 2201 | 1115-H-10405 | 1115-HZS-10405 | Active Interlock Z-9105 | Активная блокировка Z-9105 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9105 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1115-H-90003 | 1115-HZS-90003 | Active Interlock Z-9003 | Активная блокировка Z-9003 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1110 | 1115-P-10401 | 1115-PZT-10401 | R-102 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.64 | 3.84 | 4.04 | 4.24 | MPaG | Z-1002,Z-1003 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-P-10402 | 1115-PZT-10402 | R-102 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.64 | 3.84 | 4.04 | 4.24 | MPaG | Z-1002,Z-1003 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 9 | 1110 | 1115-T-10401 | 1115-TZT-10401 | 1115-R-102 Top outlet | Верхний выход 1115-R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 230 | 246 | 250 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-T-10402 | 1115-TZT-10402 | 1115-R-102 Top outlet | Верхний выход 1115-R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 0 | 246 | 250 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1110 | 1115-X-10401 | 1115-XZY-10401 | P-206A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003,9002,9003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1110 | 1115-X-10401 | 1115-XZZSO-10401 | P-206A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1115-X-10401 | 1115-XZZSC-10401 | P-206A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1110-X-10402 | 1110-XZY-10402 | Ethylene into R-102 BED2 | Этилен в СЛОЙ 2 R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1110 | 1110-X-10402 | 1110-XZZSO-10402 | Ethylene into R-102 BED2 | Этилен в СЛОЙ 2 R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1110-X-10402 | 1110-XZZSC-10402 | Ethylene into R-102 BED2 | Этилен в СЛОЙ 2 R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1110 | 1110-X-10403 | 1110-XZY-10403 | Ethylene into R-102 bottom | Этилен в нижнюю часть R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1110 | 1110-X-10403 | 1110-XZZSO-10403 | Ethylene into R-102 bottom | Этилен в нижнюю часть R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1110-X-10403 | 1110-XZZSC-10403 | Ethylene into R-102 bottom | Этилен в нижнюю часть R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1110 | 1115-X-10404 | 1115-XZY-10404 | R-102 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9104 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1110 | 1115-X-10404 | 1115-XZZSO-10404 | R-102 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1115-X-10404 | 1115-XZZSC-10404 | R-102 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10405 | 1115-XZY-10405 | R-102 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9105 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10405 | 1115-XZZSO-10405 | R-102 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10405 | 1115-XZZSC-10405 | R-102 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-102 | NKNH21002-1000-TX.PID-2104 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10501 | 1110-FZY-10501 | Ethylene into R-103 Bed4 | Этилен в слой 4 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-F-10501 | 1110-FZZSC-10501 | Ethylene into R-103 Bed4 | Этилен в слой 4 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1110-F-10501 | 1110-FZZSO-10501 | Ethylene into R-103 Bed4 | Этилен в слой 4 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1110-F-10501A | 1110-FVZ-10501A | Ethylene into R-103 Bed4 | Этилен в слой 4 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1110 | 1110-F-10502 | 1110-FZY-10502 | Ethylene into R-103 Bed2 | Этилен в слой 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 4 | 1110 | 1110-F-10502 | 1110-FZZSC-10502 | Ethylene into R-103 Bed2 | Этилен в слой 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10502 | 1110-FZZSO-10502 | Ethylene into R-103 Bed2 | Этилен в слой 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1110-F-10502A | 1110-FVZ-10502A | Ethylene into R-103 Bed2 | Этилен в слой 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1115-H-10505 | 1115-HZS-10505 | Active Interlock Z-9106 | Активная блокировка Z-9106 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9106 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1115-H-10506 | 1115-HZS-10506 | Active Interlock Z-9107 | Активная блокировка Z-9107 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9107 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1115-H-10507 | 1115-HZS-10507 | Active Interlock Z-9108 | Активная блокировка Z-9108 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9108 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1115-H-90004 | 1115-HZS-90004 | Active Interlock Z-9004 | Активная блокировка Z-9004 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1110 | 1115-P-10501 | 1115-PZT-10501 | R-103 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.24 | 3.44 | 3.64 | 3.85 | MPaG | Z-1002,1003 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1110 | 1115-P-10508 | 1115-PZT-10508 | R-103 Bed2 outlet Pressure | Давление на выходе слоя 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.48 | 3.58 | 3.98 | 0 | MPaG | Z-1002 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 3 | 1110 | 1115-P-10511 | 1115-PZT-10511 | R-103 Bed2 outlet Pressure | Давление на выходе слоя 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.48 | 3.58 | 3.98 | 0 | MPaG | Z-1002 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1110 | 1115-P-10512 | 1115-PZT-10512 | R-103 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | MPaG | 3.24 | 3.44 | 3.64 | 3.85 | MPaG | Z-1002,1003 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-T-10501 | 1115-TZT-10501 | 1115-R-103 top outlet | Верхний выход 1115-R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 235 | 245 | 250 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-T-10502 | 1115-TZT-10502 | 1115-R-103 top outlet | Верхний выход 1115-R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 0 | 245 | 250 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 9 | 1110 | 1115-T-10524 | 1115-TZT-10524 | 1115-R-103 Bed 2 outlet | Выход слоя 2 1115-R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 235 | 246 | 260 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1110 | 1115-T-10525 | 1115-TZT-10525 | 1115-R-103 Bed2 outlet | Выход слоя 2 1115-R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 0 | 250 | 260 | ℃ | Z-1002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 7 | 1110 | 1110-X-10501 | 1110-XZY-10501 | Ethylene into R-103 BED4 | Этилен в слой 4 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 8 | 1110 | 1110-X-10501 | 1110-XZZSO-10501 | Ethylene into R-103 BED4 | Этилен в слой 4 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-X-10501 | 1110-XZZSC-10501 | Ethylene into R-103 BED4 | Этилен в слой 4 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1110-X-10502 | 1110-XZY-10502 | Ethylene into R-103 BED2 | Этилен в слой 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1110 | 1110-X-10502 | 1110-XZZSO-10502 | Ethylene into R-103 BED2 | Этилен в слой 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-X-10502 | 1110-XZZSC-10502 | Ethylene into R-103 BED2 | Этилен в слой 2 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1115-X-10503 | 1115-XZY-10503 | R-103 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003,9003,9004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1110 | 1115-X-10503 | 1115-XZZSO-10503 | R-103 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10503 | 1115-XZZSC-10503 | R-103 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1115-X-10504 | 1115-XZY-10504 | R-103 top outlet block shut-off | Отключение на блоке верхнего выхода R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9004,9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1110 | 1115-X-10504 | 1115-XZZSO-10504 | R-103 top outlet block shut-off | Отключение на блоке верхнего выхода R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10504 | 1115-XZZSC-10504 | R-103 top outlet block shut-off | Отключение на блоке верхнего выхода R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1115-X-10505 | 1115-XZY-10505 | R-103 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9106 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1110 | 1115-X-10505 | 1115-XZZSO-10505 | R-103 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10505 | 1115-XZZSC-10505 | R-103 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10506 | 1115-XZY-10506 | R-103 bottom liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы в нижней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9107 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10506 | 1115-XZZSO-10506 | R-103 bottom liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы в нижней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10506 | 1115-XZZSC-10506 | R-103 bottom liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы в нижней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10507 | 1115-XZY-10507 | R-103 middle liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы в средней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9108 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10507 | 1115-XZZSO-10507 | R-103 middle liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы в средней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10507 | 1115-XZZSC-10507 | R-103 middle liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы в средней части R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2105 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10603 | 1110-FZY-10603 | Ethylene into R-103 | Этилен в R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1110 | 1110-F-10603 | 1110-FZZSC-10603 | Ethylene into R-103 | Этилен в R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10603 | 1110-FZZSO-10603 | Ethylene into R-103 | Этилен в R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1110-F-10603A | 1110-FVZ-10603A | Ethylene into R-103 | Этилен в R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10604 | 1110-FZY-10604 | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-F-10604 | 1110-FZZSC-10604 | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-F-10604 | 1110-FZZSO-10604 | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 2201 | 1110-F-10604A | 1110-FVZ-10604A | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-X-10601 | 1110-XZY-10601 | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1110-X-10601 | 1110-XZZSO-10601 | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1110-X-10601 | 1110-XZZSC-10601 | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-X-10602 | 1110-XZY-10602 | Ethylene into R-103 BED3 | Этилен в СЛОЙ 3 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1002,9001,9004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1110 | 1110-X-10602 | 1110-XZZSO-10602 | Ethylene into R-103 BED3 | Этилен в СЛОЙ 3 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1110-X-10602 | 1110-XZZSC-10602 | Ethylene into R-103 BED3 | Этилен в СЛОЙ 3 R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1110 | 1115-F-10701B | 1115-FZT-10701B | Benzene from P-203A/B | Бензол из P-203A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | kg/h | 16988 | 19253 | 0 | 0 | kg/h | Z-1004 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 3 | 2201 | 1115-F-10701B | 1115-FZY-10701B | Benzene from P-203A/B | Бензол из P-203A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Z-1004 | LL | Ratio FZT-10701B and FZT-10702B | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1110 | 1115-F-10701C | 1115-FZT-10701C | Benzene from P-203A/B | Бензол из P-203A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | kg/h | 16988 | 19253 | 0 | 0 | kg/h | Z-1004 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 5 | 1110 | 1120-F-10702A | 1120-FZY-10702A | Polyethylbenzene from P-210 | Полиэтилбензол из P-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1110 | 1120-F-10702A | 1120-FZZSC-10702A | Polyethylbenzene from P-210 | Полиэтилбензол из P-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1120-F-10702A | 1120-FZZSO-10702A | Polyethylbenzene from P-210 | Полиэтилбензол из P-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 2201 | 1120-F-10702A | 1120-FVZ-10702A | Ethylene into R-103 bottom | Этилен в нижнюю часть R-103 | NKNH21002-1000-TX.PID-2106 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1004 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-F-10702B | 1120-FZT-10702B | Polyethylbenzene from P-210A/B | Полиэтилбензол из P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | kg/h | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 2201 | 1115-H-10004 | 1115-HZS-10004 | Active Interlock Z-1004 | Активная блокировка Z-1004 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 1115-H-10005 | 1115-HZS-10005 | Active Interlock Z-1005 | Активная блокировка Z-1005 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 2201 | 1120-H-20014 | 1120-HZS-20014 | Active Interlock Z-2014 | Активная блокировка Z-2014 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
20250731 | 3 | 2201 | 1120-H-90008 | 1120-HZS-90008 | Active Interlock Z-9008 | Активная блокировка Z-9008 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9008 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
| 1 | 1120 | 1120-L-10701A | 1120-LZS-10701A | P-203A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-203A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2014 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1120 | 1120-L-10701B | 1120-LZS-10701B | P-203A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-203A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2014 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1110 | 1120-X-10701 | 1120-XZY-10701 | PEB from P-210A/B | ПЭБ из P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1004,9006,9008 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1110 | 1120-X-10701 | 1120-XZZSO-10701 | PEB from P-210A/B | ПЭБ из P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1110 | 1120-X-10701 | 1120-XZZSC-10701 | PEB from P-210A/B | ПЭБ из P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10702 | 1115-XZY-10702 | E-105 tube bypass | Обход трубного пространства E-105 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1005,1006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10702 | 1115-XZZSO-10702 | E-105 tube bypass | Обход трубного пространства E-105 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10702 | 1115-XZZSC-10702 | FZIA-10710C | Обход трубного пространства E-105 | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1115-X-10703 | 1115-XZY-10703 | P-203A/B outlet block shut-off | Отключение на блоке выхода P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1115-X-10703 | 1115-XZZSO-10703 | P-203A/B outlet block shut-off | Отключение на блоке выхода P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1120 | 1115-X-10703 | 1115-XZZSC-10703 | P-203A/B outlet block shut-off | Отключение на блоке выхода P-101A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1120-M-00203A | 1120-MXI-00203A | 1120-P-203A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-203A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1005,2014,9006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1120-M-01203A | 1120-MXI-01203A | 1120-P-203B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-203B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2107 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1005,2014,9006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 1110 | 1115-P-10802 | 1115-PZT-10802 | R-104 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | MPaG | 2.35 | 2.5 | 2.7 | 3 | MPaG | Z-1005,Z-1006 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-P-10807 | 1115-PZT-10807 | R-104 bottom inlet Pressure | Давление на нижнем выходе R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | MPaG | 0 | 0 | 0 | 3.25 | MPaG | Z-1005 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 6 | 1110 | 1115-P-10808 | 1115-PZT-10808 | R-104 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | MPaG | 2.35 | 2.5 | 2.7 | 3 | MPaG | Z-1005,Z-1006 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1115-P-10809 | 1115-PZT-10809 | R-104 bottom inlet Pressure | Давление на нижнем выходе R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | MPaG | 0 | 0 | 0 | 3.25 | MPaG | Z-1005 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 2201 | 1115-H-10006 | 1115-HZS-10006 | Active Interlock Z-1006 | Активная блокировка Z-1006 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1115-H-10803 | 1115-HZS-10803 | Active Interlock Z-9109 | Активная блокировка Z-9109 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9109 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
| 6 | 2201 | 1115-H-10804 | 1115-HZS-10804 | Active Interlock Z-9110 | Активная блокировка Z-9110 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9110 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1115-H-90005 | 1115-HZS-90005 | Active Interlock Z-9005 | Активная блокировка Z-9005 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9005 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1110 | 1115-T-10801 | 1115-TZT-10801 | 1115-R-104 Top outlet | Верхний выход 1115-R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 153 | 237 | 247 | ℃ | Z-1006 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 4 | 1110 | 1115-T-10802 | 1115-TZT-10802 | 1115-R-104 Top outlet | Верхний выход 1115-R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 400 | ℃ | 0 | 0 | 237 | 247 | ℃ | Z-1006 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1110 | 1115-X-10801 | 1115-XZY-10801 | R-104 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1005,9005,9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1110 | 1115-X-10801 | 1115-XZZSO-10801 | R-104 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10801 | 1115-XZZSC-10801 | R-104 bottom Feedstock | Сырье в нижней части R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1110 | 1115-X-10802 | 1115-XZY-10802 | R-104 top outlet block | Блок на верхнем выходе R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9005,9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1110 | 1115-X-10802 | 1115-XZZSO-10802 | R-104 top outlet block | Блок на верхнем выходе R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10802 | 1115-XZZSC-10802 | R-104 top outlet block | Блок на верхнем выходе R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10803 | 1115-XZY-10803 | R-104 top vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы в верхней части R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9109 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10803 | 1115-XZZSO-10803 | R-104 top vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы в верхней части R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10803 | 1115-XZZSC-10803 | R-104 top vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы в верхней части R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1110 | 1115-X-10804 | 1115-XZY-10804 | R-104 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9110 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1115-X-10804 | 1115-XZZSO-10804 | R-104 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1115-X-10804 | 1115-XZZSC-10804 | R-104 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы R-104 | NKNH21002-1000-TX.PID-2108 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1120-F-20103A | 1120-FVZ-20103A | C-201 Bottom outlet | Нижний выход C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2006 | 0 | SIS interlock active FIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 2201 | 1120-H-20001 | 1120-HZS-20001 | Active Interlock Z-2001 | Активная блокировка Z-2001 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1120-H-20104 | 1120-HZS-20104 | Active Interlock Z-9111 | Активная блокировка Z-9111 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9111 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1120-H-20105 | 1120-HZS-20105 | Active Interlock Z-9112 | Активная блокировка Z-9112 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9112 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1120-H-90007 | 1120-HZS-90007 | Active Interlock Z-9007 | Активная блокировка Z-9007 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1120 | 1120-P-20107A | 1120-PZT-20107A | C-201 Bottom Pressure | Давление в нижней части C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPaG | 0 | 0 | 0 | 0.57 | MPaG | Z-2001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-20107B | 1120-PZT-20107B | C-201 Bottom Pressure | Давление в нижней части C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPaG | 0 | 0 | 0 | 0.57 | MPaG | Z-2001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-20107C | 1120-PZT-20107C | C-201 Bottom Pressure | Давление в нижней части C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPaG | 0 | 0 | 0 | 0.57 | MPaG | Z-2001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-X-20101 | 1120-XZY-20101 | E-201 steam inlet | Вход пара E-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2001,9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20101 | 1120-XZZSO-20101 | E-201 steam inlet | Вход пара E-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1120 | 1120-X-20101 | 1120-XZZSC-20101 | E-201 steam inlet | Вход пара E-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20102 | 1120-XZY-20102 | C-201 side outlet block | Блок бокового выхода C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20102 | 1120-XZZSO-20102 | C-201 side outlet block | Блок бокового выхода C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1120 | 1120-X-20102 | 1120-XZZSC-20102 | C-201 side outlet block | Блок бокового выхода C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20103 | 1120-XZY-20103 | C-201 bottom outlet block | Блок нижнего выхода C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2006,9006,9007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20103 | 1120-XZZSO-20103 | C-201 bottom outlet block | Блок нижнего выхода C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20103 | 1120-XZZSC-20103 | C-201 bottom outlet block | Блок нижнего выхода C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 8 | 1120 | 1120-X-20104 | 1120-XZY-20104 | C-201 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9111 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20104 | 1120-XZZSO-20104 | C-201 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20104 | 1120-XZZSC-20104 | C-201 vapor emergency empty | Аварийное опорожнение паровой фазы C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20105 | 1120-XZY-20105 | C-201 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9112 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20105 | 1120-XZZSO-20105 | C-201 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20105 | 1120-XZZSC-20105 | C-201 liquid emergency empty | Аварийное опорожнение жидкой фазы C-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2201 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1120-H-20306 | 1120-HZS-20306 | Active Interlock Z-9113 | Активная блокировка Z-9113 | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9113 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1120-H-20002 | 1120-HZS-20002 | Active Interlock Z-2002 | Активная блокировка Z-2002 | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 1120-H-20003 | 1120-HZS-20003 | Active Interlock Z-2003 | Активная блокировка Z-2003 | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1120 | 1120-L-20303A | 1120-LZS-20303A | P-202A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2002 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1120 | 1120-L-20303B | 1120-LZS-20303B | P-202A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2002 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1120 | 1120-L-20304A | 1120-LZS-20304A | P-201A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2003 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-L-20304B | 1120-LZS-20304B | P-201A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2003 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1120 | 1120-X-20301 | 1120-XZY-20301 | P-202A/B inlet | Вход P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 4 | 1120 | 1120-X-20301 | 1120-XZZSO-20301 | P-202A/B inlet | Вход P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20301 | 1120-XZZSC-20301 | P-202A/B inlet | Вход P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1120 | 1120-X-20302 | 1120-XZY-20302 | P-201A/B inlet | Вход P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 4 | 1120 | 1120-X-20302 | 1120-XZZSO-20302 | P-201A/B inlet | Вход P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20302 | 1120-XZZSC-20302 | P-201A/B inlet | Вход P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1120 | 1120-X-20303 | 1120-XZY-20303 | P-202A/B outlet block | Блок на выходе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 4 | 1120 | 1120-X-20303 | 1120-XZZSO-20303 | P-202A/B outlet block | Блок на выходе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20303 | 1120-XZZSC-20303 | P-202A/B outlet block | Блок на выходе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20304 | 1120-XZY-20304 | P-201A/B outlet block | Блок на выходе P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20304 | 1120-XZZSO-20304 | P-201A/B outlet block | Блок на выходе P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20304 | 1120-XZZSC-20304 | P-201A/B outlet block | Блок на выходе P-201A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1120 | 1120-X-20305 | 1120-XZY-20305 | V-201 vapor outlet block | Блок на выходе пара V-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9006,9009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20305 | 1120-XZZSO-20305 | V-201 vapor outlet block | Блок на выходе пара V-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20305 | 1120-XZZSC-20305 | V-201 vapor outlet block | Блок на выходе пара V-201 | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20306 | 1120-XZY-20306 | P-202A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9113 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20306 | 1120-XZZSO-20306 | P-202A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20306 | 1120-XZZSC-20306 | P-202A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-202A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1120-M-00201A | 1120-MXI-00201A | 1120-P-201A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-201A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | MCC | DOR-VFC(220VDC) | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003,2003,9006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:220VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1120-M-01201A | 1120-MXI-01201A | 1120-P-201B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-201B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | MCC | DOR-VFC(220VDC) | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1003,2003,9006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:220VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1120-M-00202A | 1120-MXI-00202A | 1120-P-202A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-202A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2002,9006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 6 | 2202 | 1120-M-01202A | 1120-MXI-01202A | 1120-P-202B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-202B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2002,9006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1120-H-20403 | 1120-HZS-20403 | Active Interlock Z-9114 | Активная блокировка Z-9114 | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9114 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1120-H-90009 | 1120-HZS-90009 | Active Interlock Z-9009 | Активная блокировка Z-9009 | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 2201 | 1120-H-20004 | 1120-HZS-20004 | Active Interlock Z-2004 | Активная блокировка Z-2004 | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1120 | 1120-L-20403A | 1120-LZS-20403A | P-206A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2004 |  | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1120 | 1120-L-20403B | 1120-LZS-20403B | P-206A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2004 |  | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20401 | 1120-XZY-20401 | P-206A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20401 | 1120-XZZSO-20401 | P-206A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20401 | 1120-XZZSC-20401 | P-206A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20402 | 1120-XZY-20402 | P-206A/B outlet block | Блок на выходе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2004,9006,9009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20402 | 1120-XZZSO-20402 | P-206A/B outlet block | Блок на выходе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20402 | 1120-XZZSC-20402 | P-206A/B outlet block | Блок на выходе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20403 | 1120-XZY-20403 | P-206A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9114 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
20250804新增 | 7 | 1120 | 1120-X-20403 | 1120-XZZSO-20403 | P-206A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20403 | 1120-XZZSC-20403 | P-206A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-206A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1120-M-00206A | 1120-MXI-00206A | 1120-P-206A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-206A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2004,9009 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 1 | 2202 | 1120-M-01206A | 1120-MXI-01206A | 1120-P-206B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-206B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2204 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2004,9009 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1120-H-20504 | 1120-HZS-20504 | Active Interlock Z-9115 | Активная блокировка Z-9115 | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9115 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1120-H-20005 | 1120-HZS-20005 | Active Interlock Z-2005 | Активная блокировка Z-2005 | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2005 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-L-20503A | 1120-LZS-20503A | P-205A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2005 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-L-20503B | 1120-LZS-20503B | P-205A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2005 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20501 | 1120-XZY-20501 | P-205A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2005 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20501 | 1120-XZZSO-20501 | P-205A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20501 | 1120-XZZSC-20501 | P-205A/B inlet Feedstock | Сырье на входе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-20502 | 1120-XZY-20502 | P-205A/B outlet block | Блок на выходе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2005 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1120-X-20502 | 1120-XZZSO-20502 | P-205A/B outlet block | Блок на выходе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1111 | 1120-X-20502 | 1120-XZZSC-20502 | P-205A/B outlet block | Блок на выходе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20503 | 1120-XZY-20503 | V-202 bottom outlet block | Блок нижнего выхода V-202 | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20503 | 1120-XZZSO-20503 | V-202 bottom outlet block | Блок нижнего выхода V-202 | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20503 | 1120-XZZSC-20503 | V-202 bottom outlet block | Блок нижнего выхода V-202 | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-20504 | 1120-XZY-20504 | P-205A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9115 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1120-X-20504 | 1120-XZZSO-20504 | P-205A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-20504 | 1120-XZZSC-20504 | P-205A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-205A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1120-M-00205A | 1120-MXI-00205A | 1120-P-205A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-205A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2005,9009 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1120-M-01205A | 1120-MXI-01205A | 1120-P-205B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-205B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2205 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2005,9009 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1120-H-20006 | 1120-HZS-20006 | Active Interlock Z-2006 | Активная блокировка Z-2006 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modified IO type
| 1 | 2201 | 1120-H-20604 | 1120-HZS-20604 | Active Interlock Z-9116 | Активная блокировка Z-9116 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9116 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1120-H-20013 | 1120-HZS-20013 | Active Interlock Z-2013 | Активная блокировка Z-2013 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1120 | 1120-L-20603 | 1120-LZS-20603 | P-211A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-211A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2013 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-P-20603 | 1120-PZT-20603A | C-202 bottom Pressure | Давление в нижней части C-202 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | MPaG | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | MPaG | Z-2006 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-20603 | 1120-PZT-20603B | C-202 bottom Pressure | Давление в нижней части C-202 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | MPaG | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | MPaG | Z-2006 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-20603 | 1120-PZT-20603C | C-202 bottom Pressure | Давление в нижней части C-202 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | MPaG | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | MPaG | Z-2006 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-X-20601 | 1120-XZY-20601 | E-205 steam inlet | Вход пара E-205 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2006,Z-9007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20601 | 1120-XZZSO-20601 | E-205 steam inlet | Вход пара E-205 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20601 | 1120-XZZSC-20601 | E-205 steam inlet | Вход пара E-205 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1120 | 1120-X-20602 | 1120-XZY-20602 | E-205 steam inlet | Вход пара E-205 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20602 | 1120-XZZSO-20602 | E-205 steam inlet | Вход пара E-205 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20602 | 1120-XZZSC-20602 | E-205 steam inlet | Вход пара E-205 | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20603 | 1120-XZY-20603 | P-211A/B outlet block | Блок на выходе P-211A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2013,9007,9008 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20603 | 1120-XZZSO-20603 | P-211A/B outlet block | Блок на выходе P-211A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20603 | 1120-XZZSC-20603 | P-211A/B outlet block | Блок на выходе P-211A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20604 | 1120-XZY-20604 | P-211A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-211A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9116 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20604 | 1120-XZZSO-20604 | P-211A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-211A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20604 | 1120-XZZSC-20604 | P-211A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-211A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2202 | 1120-M-00211A | 1120-MXI-00211A | 1120-P-211A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-211A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2013,9007 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 3 | 2202 | 1120-M-01211A | 1120-MXI-01211A | 1120-P-211B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-211B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2206 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2013,9007 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 1 | 2201 | 1120-H-20704 | 1120-HZS-20704 | Active Interlock Z-9117 | Активная блокировка Z-9117 | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9117 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 0005-H-10003 | 0005-HZS-10003 | ESD-1 BUTTON ON ESD PANEL | КНОПКА ESD-1 НА ПАНЕЛИ ESD | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 modified tag number/R0.4 Modified Tag No.
|  | 2201 | 1120-H-20007 | 1120-HZS-20007 | Active Interlock Z-2007 | Активная блокировка Z-2007 | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-L-20703 | 1120-LZS-20703 | P-207A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2007 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20701 | 1120-XZY-20701 | V-203 into P-207A/B | V-203 в P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20701 | 1120-XZZSO-20701 | V-203 into P-207A/B | V-203 в P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20701 | 1120-XZZSC-20701 | V-203 into P-207A/B | V-203 в P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-20702 | 1120-XZY-20702 | P-207A/B outlet block | Блок на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1120-X-20702 | 1120-XZZSO-20702 | P-207A/B outlet block | Блок на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-20702 | 1120-XZZSC-20702 | P-207A/B outlet block | Блок на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-20703 | 1120-XZY-20703 | P-207A/B outlet to E-207A/B block | Выход P-207A/B к блоку E-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9007,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1111 | 1120-X-20703 | 1120-XZZSO-20703 | P-207A/B outlet to E-207A/B block | Выход P-207A/B к блоку E-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-20703 | 1120-XZZSC-20703 | P-207A/B outlet to E-207A/B block | Выход P-207A/B к блоку E-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20704 | 1120-XZY-20704 | P-207A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9117 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20704 | 1120-XZZSO-20704 | P-207A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20704 | 1120-XZZSC-20704 | P-207A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1120-M-00207A | 1120-MXI-00207A | 1120-P-207A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-207A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2007,9007 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1120-M-01207A | 1120-MXI-01207A | 1120-P-207B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-207B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2207 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2007,9007 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1120-H-20801 | 1120-HZS-20801 | Active Interlock Z-9118 | Активная блокировка Z-9118 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9118 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1120-H-20802 | 1120-HZS-20802 | Active Interlock Z-9119 | Активная блокировка Z-9119 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9119 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1110 | 1120-X-20801 | 1120-XZY-20801 | R-201 inlet emergency empty to E-210 | Аварийное опорожнение входа R-201 к E-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9118 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1120-X-20801 | 1120-XZZSO-20801 | R-201 inlet emergency empty to E-210 | Аварийное опорожнение входа R-201 к E-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1110 | 1120-X-20801 | 1120-XZZSC-20801 | R-201 inlet emergency empty to E-210 | Аварийное опорожнение входа R-201 к E-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1120-X-20802 | 1120-XZY-20802 | R-201 inlet drain emergency empty to V-210 | Аварийное опорожнение дренажа на входе R-201 к V-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9119 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1120-X-20802 | 1120-XZZSO-20802 | R-201 inlet drain emergency empty to V-210 | Аварийное опорожнение дренажа на входе R-201 к V-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1110 | 1120-X-20802 | 1120-XZZSC-20802 | R-201 inlet drain emergency empty to V-210 | Аварийное опорожнение дренажа на входе R-201 к V-210 | NKNH21002-1000-TX.PID-2208 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 2201 | 1120-H-20009 | 1120-HZS-20009 | Active Interlock Z-2009 | Активная блокировка Z-2009 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 2201 | 1120-H-20012 | 1120-HZS-20012 | Active Interlock Z-2012 | Активная блокировка Z-2012 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modified IO type
| 1 | 2201 | 1120-H-20906 | 1120-HZS-20906 | Active Interlock Z-9020 | Активная блокировка Z-9020 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9120 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
| 1 | 1120 | 1120-L-20903 | 1120-LZS-20903 | P-208A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-208A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2009 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-P-20901 | 1120-PZT-20901A | C-203 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 0 | 41 | kPaA | Z-2012 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-20901 | 1120-PZT-20901B | C-203 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 0 | 41 | kPaA | Z-2012 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-20901 | 1120-PZT-20901C | C-203 Top outlet Pressure | Давление на верхнем выходе C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 0 | 41 | kPaA | Z-2012 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-X-20902 | 1120-XZY-20902 | C-203 Reflux flow | Противоток C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20902 | 1120-XZZSO-20902 | C-203 Reflux flow | Противоток C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20902 | 1120-XZZSC-20902 | C-203 Reflux flow | Противоток C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1120 | 1120-X-20903 | 1120-XZY-20903 | Nitrogen in top line of C-203 | Азот в верхней линии C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20903 | 1120-XZZSO-20903 | Nitrogen in top line of C-203 | Азот в верхней линии C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20903 | 1120-XZZSC-20903 | Nitrogen in top line of C-203 | Азот в верхней линии C-203 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20904 | 1120-XZY-20904 | P-207A/B outlet to E-212 block | Выход P-207A/B к блоку E-212 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9008,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20904 | 1120-XZZSO-20904 | P-207A/B outlet to E-212 block | Выход P-207A/B к блоку E-212 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20904 | 1120-XZZSC-20904 | P-207A/B outlet to E-212 block | Выход P-207A/B к блоку E-212 | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20905 | 1120-XZY-20905 | P-207A/B outlet block | Блок на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 10 | 1120 | 1120-X-20905 | 1120-XZZSO-20905 | P-207A/B outlet block | Блок на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1120 | 1120-X-20905 | 1120-XZZSC-20905 | P-207A/B outlet block | Блок на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1120 | 1120-X-20906 | 1120-XZY-20906 | P-207A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9120 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-20906 | 1120-XZZSO-20906 | P-207A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-20906 | 1120-XZZSC-20906 | P-207A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-207A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 2202 | 1120-M-00208A | 1120-MXI-00208A | 1120-P-208A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-208A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2009,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 4 | 2202 | 1120-M-01208A | 1120-MXI-01208A | 1120-P-208B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-208B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2209 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2009,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 13 | 2201 | 1120-H-20010 | 1120-HZS-20010 | Active Interlock Z-2010 | Активная блокировка Z-2010 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 1120-H-20011 | 1120-HZS-20011 | Active Interlock Z-2011 | Активная блокировка Z-2011 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 2201 | 1120-H-21005 | 1120-HZS-21005 | Active Interlock Z-9121 | Активная блокировка Z-9121 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9120 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1120 | 1120-L-21003 | 1120-LZS-21003 | P-209A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-209A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2011 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 9 | 1120 | 1120-L-21004 | 1120-LZS-21004 | P-210A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21001 | 1120-XZY-21001 | V-204 into P-210A/B | V-204 в P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-21001 | 1120-XZZSO-21001 | V-204 into P-210A/B | V-204 в P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21001 | 1120-XZZSC-21001 | V-204 into P-210A/B | V-204 в P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21002 | 1120-XZY-21002 | V-204 into P-209 | V-204 в P-209 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-21002 | 1120-XZZSO-21002 | V-204 into P-209 | V-204 в P-209 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21002 | 1120-XZZSC-21002 | V-204 into P-209 | V-204 в P-209 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21003 | 1120-XZY-21003 | P-209A/B outlet block | Блок на выходе P-209A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1120 | 1120-X-21003 | 1120-XZZSO-21003 | P-209A/B outlet block | Блок на выходе P-209A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21003 | 1120-XZZSC-21003 | P-209A/B outlet block | Блок на выходе P-209A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21004 | 1120-XZY-21004 | P-210A/B outlet block | Блок на выходе P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-21004 | 1120-XZZSO-21004 | P-210A/B outlet block | Блок на выходе P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21004 | 1120-XZZSC-21004 | P-210A/B outlet block | Блок на выходе P-210A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21005 | 1120-XZY-21005 | P-209A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-209A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9121 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-21005 | 1120-XZZSO-21005 | P-209A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-209A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1120 | 1120-X-21005 | 1120-XZZSC-21005 | P-209A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-209A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1120-M-00209A | 1120-MXI-00209A | 1120-P-209A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-209A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2011,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 1 | 2202 | 1120-M-01209A | 1120-MXI-01209A | 1120-P-209B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-209B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2011,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 7 | 2202 | 1120-M-00210A | 1120-MXI-00210A | 1120-P-210A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-210A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1004,2010,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 10 | 2202 | 1120-M-01210A | 1120-MXI-01210A | 1120-P-210B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-210B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1004,2010,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1120-H-21102 | 1120-HZS-21102 | Active Interlock Z-9122 | Активная блокировка Z-9122 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9122 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 |  | 1120-HZS-90012 | Active Interlock Z-9012 | Активная блокировка Z-9012 | NKNH21002-1000-TX.PID-2210 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Delete
| 8 | 1120 | 1120-X-21101 | 1120-XZY-21101 | V-208 vent gas block | Блок сдувок V-208 | NKNH21002-1000-TX.PID-2211 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9008,9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-21101 | 1120-XZZSO-21101 | V-208 vent gas block | Блок сдувок V-208 | NKNH21002-1000-TX.PID-2211 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 10 | 1120 | 1120-X-21101 | 1120-XZZSC-21101 | V-208 vent gas block | Блок сдувок V-208 | NKNH21002-1000-TX.PID-2211 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1120 | 1120-X-21102 | 1120-XZY-21102 | V-208 outlet PEB emergency empty | Аварийное опорожнение ПЭБ на выходе V-208 | NKNH21002-1000-TX.PID-2211 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9122 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1120 | 1120-X-21102 | 1120-XZZSO-21102 | V-208 outlet PEB emergency empty | Аварийное опорожнение ПЭБ на выходе V-208 | NKNH21002-1000-TX.PID-2211 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 1120 | 1120-X-21102 | 1120-XZZSC-21102 | V-208 outlet PEB emergency empty | Аварийное опорожнение ПЭБ на выходе V-208 | NKNH21002-1000-TX.PID-2211 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1120-H-20031 | 1120-HZS-20031 | Active Interlock Z-2031 | Активная блокировка Z-2031 | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2031 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1120-M-00231A | 1120-MXI-00231A | 1120-P-231A motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-231A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2031,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1120-M-01231A | 1120-MXI-01231A | 1120-P-231B motor:Stop | Электродвигатель 1120-P-231B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-2031,9008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 2 | 2201 | 1130-F-30101A | 1130-FVZ-30101A | Low pressure seam to steam superheater | Пар низкого давления в пероперегреватель | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | SIS interlock active PIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-F-30103 | 1130-FZT-30103A | Low pressure seam to steam superheater | Пар низкого давления в пероперегреватель | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | kg/h | 17000 | 30000 | 0 | 0 | kg/h | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1131 | 1130-F-30103 | 1130-FZT-30103B | Low pressure seam to steam superheater | Пар низкого давления в пероперегреватель | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | kg/h | 17000 | 30000 | 0 | 0 | kg/h | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1131 | 1130-F-30103 | 1130-FZT-30103C | Low pressure seam to steam superheater | Пар низкого давления в пероперегреватель | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | kg/h | 17000 | 30000 | 0 | 0 | kg/h | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 2201 | 1130-H-30007 | 1130-HZS-30007 | Active Interlock Z-3007 | Активная блокировка Z-3007 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 2201 | 1130-H-30102 | 1130-HZS-30102 | Active Interlock Z-3001 | Активная блокировка Z-3001 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1130-H-30104 | 1130-HZS-30104 | Active Interlock Z-3006 | Активная блокировка Z-3006 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-H-30105 | 1130-HZS-30105 | Reset Interlock Z-3006 | Сброс блокировки Z-3006 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-H-30106 | 1130-HZS-30106 | Active Interlock Z-3006 | Активная блокировка Z-3006 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-P-30105A | 1130-PZT-30105A | Flue gas to HF-301 | Топочный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | MPaG | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | MPaG | Z-3006 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 5 | 1131 | 1130-P-30105B | 1130-PZT-30105B | Flue gas to HF-301 | Топочный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | MPaG | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | MPaG | Z-3006 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-P-30105C | 1130-PZT-30105C | Flue gas to HF-301 | Топочный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | MPaG | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | MPaG | Z-3006 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30109A | 1130-TZT-30109A | Outlet of 1130-HF-301 Room A | Выход из помещения А 1130-HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 1000 | ℃ |  |  | 881 | 883 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1131 | 1130-T-30109B | 1130-TZT-30109B | Outlet of 1130-HF-301 Room A | Выход из помещения А 1130-HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 1000 | ℃ |  |  | 881 | 883 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30109C | 1130-TZT-30109C | Outlet of 1130-HF-301 Room A | Выход из помещения А 1130-HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 1000 | ℃ |  |  | 881 | 883 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1131 | 1130-T-30110 | 1130-TZT-30110 | Non condensable gas to HF-301 | Неконденсирующийся газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 130 | ℃ | Z-3005 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 3 | 1131 | 1130-T-30111A | 1130-TZT-30111A | Non condensable gas to HF-301 | Неконденсирующийся газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 130 | ℃ | Z-3005 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30111B | 1130-TZT-30111B | Non condensable gas to HF-301 | Неконденсирующийся газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 130 | ℃ | Z-3005 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1131 | 1130-T-30112A | 1130-TZT-30112A | HF-301B steam inlet | Вход пара HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 1000 | ℃ |  |  | 878 | 880 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30112B | 1130-TZT-30112B | HF-301B steam inlet | Вход пара HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 1000 | ℃ |  |  | 878 | 880 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 4 | 1131 | 1130-T-30112C | 1130-TZT-30112C | HF-301B steam inlet | Вход пара HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 1000 | ℃ |  |  | 878 | 880 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-X-30101 | 1130-XZY-30101 | Pilot gas to HF-301 | Пилотный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30101 | 1130-XZZSO-30101 | Pilot gas to HF-301 | Пилотный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30101 | 1130-XZZSC-30101 | Pilot gas to HF-301 | Пилотный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30102 | 1130-XZY-30102 | Pilot gas to HF-301 | Пилотный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30102 | 1130-XZZSO-30102 | Pilot gas to HF-301 | Пилотный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30102 | 1130-XZZSC-30102 | Pilot gas to HF-301 | Пилотный газ в HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30103 | 1130-XZY-30103 | Pilot gas vent to atm | Выпуск пилотного газа в атмосферу | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30103 | 1130-XZZSO-30103 | Pilot gas vent to atm | Выпуск пилотного газа в атмосферу | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30103 | 1130-XZZSC-30103 | Pilot gas vent to atm | Выпуск пилотного газа в атмосферу | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1131 | 1130-X-30104 | 1130-XZY-30104 | Hot steam from OSBL | Горячий пар из ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 3 | 1131 | 1130-X-30104 | 1130-XZZSO-30104 | Hot steam from OSBL | Горячий пар из ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 1131 | 1130-X-30104 | 1130-XZZSC-30104 | Hot steam from OSBL | Горячий пар из ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30108 | 1130-XZY-30108 | V-301 inlet steam block | Блок пара на входе V-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30108 | 1130-XZZSO-30108 | V-301 inlet steam block | Блок пара на входе V-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 1131 | 1130-X-30108 | 1130-XZZSC-30108 | V-301 inlet steam block | Блок пара на входе V-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2301 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-T-30205 | 1130-TZT-30205B | Bed Temperature of 1130-R-301 | Температура слоя 1130-R-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2302 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 647 | 650 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1131 | 1130-T-30205 | 1130-TZT-30205C | Bed Temperature of 1130-R-301 | Температура слоя 1130-R-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2302 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 647 | 650 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30209 | 1130-TZT-30209B | inlet temperature of 1130-R-301 | температура на входе 1130-R-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2302 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 647 | 650 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1131 | 1130-T-30209 | 1130-TZT-30209C | inlet temperature of 1130-R-301 | температура на входе 1130-R-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2302 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 647 | 650 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 2 | 1131 | 1130-P-30306 | 1130-PZT-30306 | Inter exchanger Steam outlet of R-302 | Выход пара из межтеплообменной секции R-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2303 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | MPaG | 0 | 0 | 0.18 | 0.19 | MPaG | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-P-30307 | 1130-PZT-30307 | Inter exchanger Steam outlet of R-302 | Выход пара из межтеплообменной секции R-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2303 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | MPaG | 0 | 0 | 0.18 | 0.19 | MPaG | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-P-30310 | 1130-PZT-30310 | Inter exchanger Steam outlet of R-302 | Выход пара из межтеплообменной секции R-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2303 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | MPaG | 0 | 0 | 0.18 | 0.19 | MPaG | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30305 | 1130-TZT-30305A | outlet temperature of 1130-R-302 | температура на выходе 1130-R-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2303 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 605 | 610 | ℃ | Z-3002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30305 | 1130-TZT-30305B | outlet temperature of 1130-R-302 | температура на выходе 1130-R-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2303 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 605 | 610 | ℃ | Z-3002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30306 | 1130-TZT-30306A | outlet temperature of 1130-R-302 | температура на выходе 1130-R-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2303 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 605 | 610 | ℃ | Z-3002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30306 | 1130-TZT-30306B | outlet temperature of 1130-R-302 | температура на выходе 1130-R-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2303 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  |  |  | -50 | 800 | ℃ |  |  | 605 | 610 | ℃ | Z-3002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 2201 | 1130-H-30401 | 1130-HZS-30401 | Active Interlock Z-9123 | Активная блокировка Z-9123 | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9123 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1131 | 1130-P-30414A | 1130-PZT-30414A | Flue gas to HF-301A | Топочный газ в HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaG | 0.005 | 0.008 | 0.05 | 0.08 | MPaG | Z-3001 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1131 | 1130-P-30414B | 1130-PZT-30414B | Flue gas to HF-301A | Топочный газ в HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaG | 0.005 | 0.008 | 0.05 | 0.08 | MPaG | Z-3001 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 3 | 1131 | 1130-P-30414C | 1130-PZT-30414C | Flue gas to HF-301A | Топочный газ в HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaG | 0.005 | 0.008 | 0.05 | 0.08 | MPaG | Z-3001 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-P-30415A | 1130-PZT-30415A | Flue gas to HF-301B | Топочный газ в HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaG | 0.005 | 0.008 | 0.05 | 0.08 | MPaG | Z-3001 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 7 | 1131 | 1130-P-30415B | 1130-PZT-30415B | Flue gas to HF-301B | Топочный газ в HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaG | 0.005 | 0.008 | 0.05 | 0.08 | MPaG | Z-3001 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 9 | 1131 | 1130-P-30415C | 1130-PZT-30415C | Flue gas to HF-301B | Топочный газ в HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaG | 0.005 | 0.008 | 0.05 | 0.08 | MPaG | Z-3001 | LL,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 9 | 1131 | 1130-X-30401 | 1130-XZY-30401 | V-314 top outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на верхнем выходе V-314 | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9123 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30401 | 1130-XZZSO-30401 | V-314 top outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на верхнем выходе V-314 | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30401 | 1130-XZZSC-30401 | V-314 top outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на верхнем выходе V-314 | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1131 | 1130-X-30411 | 1130-XZY-30411 | Fuel gas to HF-301A Burner | Топочный газ в горелку HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30411 | 1130-XZZSO-30411 | Fuel gas to HF-301A Burner | Топочный газ в горелку HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30411 | 1130-XZZSC-30411 | Fuel gas to HF-301A Burner | Топочный газ в горелку HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1131 | 1130-X-30412 | 1130-XZY-30412 | Fuel gas to HF-301A Burner vent to atm | Топочный газ к отверстию выпуска в атмосферу горелки HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1131 | 1130-X-30412 | 1130-XZZSO-30412 | Fuel gas to HF-301A Burner vent to atm | Топочный газ к отверстию выпуска в атмосферу горелки HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30412 | 1130-XZZSC-30412 | Fuel gas to HF-301A Burner vent to atm | Топочный газ к отверстию выпуска в атмосферу горелки HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30413 | 1130-XZY-30413 | Fuel gas to F-301B Burner | Топочный газ в горелку F-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1131 | 1130-X-30413 | 1130-XZZSO-30413 | Fuel gas to F-301B Burner | Топочный газ в горелку F-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30413 | 1130-XZZSC-30413 | Fuel gas to F-301B Burner | Топочный газ в горелку F-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30414 | 1130-XZY-30414 | Fuel gas to F-301B Burner vent to atm | Топочный газ к отверстию выпуска в атмосферу горелки HF-301В | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1131 | 1130-X-30414 | 1130-XZZSO-30414 | Fuel gas to F-301B Burner vent to atm | Топочный газ к отверстию выпуска в атмосферу горелки HF-301В | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30414 | 1130-XZZSC-30414 | Fuel gas to F-301B Burner vent to atm | Топочный газ к отверстию выпуска в атмосферу горелки HF-301В | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30415 | 1130-XZY-30415 | Fuel gas to HF-301B Burner block | Топочный газ к блоку горелки HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1131 | 1130-X-30415 | 1130-XZZSO-30415 | Fuel gas to HF-301B Burner block | Топочный газ к блоку горелки HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-X-30415 | 1130-XZZSC-30415 | Fuel gas to HF-301B Burner block | Топочный газ к блоку горелки HF-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30416 | 1130-XZY-30416 | Fuel gas to HF-301A Burner block | Топочный газ к блоку горелки HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30416 | 1130-XZZSO-30416 | Fuel gas to HF-301A Burner block | Топочный газ к блоку горелки HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30416 | 1130-XZZSC-30416 | Fuel gas to HF-301A Burner block | Топочный газ к блоку горелки HF-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30418 | 1130-XZY-30418 | Nitrogen purge fuel gas pipeline | Трубопровод топочного газа для продувки азотом | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1131 | 1130-X-30418 | 1130-XZZSO-30418 | Nitrogen purge fuel gas pipeline | Трубопровод топочного газа для продувки азотом | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1131 | 1130-X-30418 | 1130-XZZSC-30418 | Nitrogen purge fuel gas pipeline | Трубопровод топочного газа для продувки азотом | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-X-30419 | 1130-XZY-30419 | Nitrogen purge fuel gas pipeline | Трубопровод топочного газа для продувки азотом | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1131 | 1130-X-30419 | 1130-XZZSO-30419 | Nitrogen purge fuel gas pipeline | Трубопровод топочного газа для продувки азотом | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-X-30419 | 1130-XZZSC-30419 | Nitrogen purge fuel gas pipeline | Трубопровод топочного газа для продувки азотом | NKNH21002-1000-TX.PID-2304 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1131 | 1130-L-30503A | 1130-LZT-30503A | Liquid level of V-303 | Уровень жидкости V-303 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 900 | mm | 0 | 100 | % | 11 | 25 | 72 | 0 | % | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
|  | 1131 | 1130-L-30503B | 1130-LZT-30503B | Liquid level of V-303 | Уровень жидкости V-303 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 900 | mm | 0 | 100 | % | 11 | 25 | 72 | 0 | % | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
|  | 1131 | 1130-L-30503C | 1130-LZT-30503C | Liquid level of V-303 | Уровень жидкости V-303 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 900 | mm | 0 | 100 | % | 11 | 25 | 72 | 0 | % | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
| 3 | 1131 | 1130-L-30506A | 1130-LZT-30506A | Liquid level of V-302 | Уровень жидкости V-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 1500 | mm | 0 | 100 | % | 7 | 15 | 63 | 0 | % | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
| 5 | 1131 | 1130-L-30506B | 1130-LZT-30506B | Liquid level of V-302 | Уровень жидкости V-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 1500 | mm | 0 | 100 | % | 7 | 15 | 63 | 0 | % | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
| 7 | 1131 | 1130-L-30506C | 1130-LZT-30506C | Liquid level of V-302 | Уровень жидкости V-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 1500 | mm | 0 | 100 | % | 7 | 15 | 63 | 0 | % | Z-3001 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
|  | 1131 | 1130-X-30501 | 1130-XZY-30501 | C-303 outlet vent gas block | Блок сдувок на выходе C-303 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-30501 | 1130-XZZSO-30501 | C-303 outlet vent gas block | Блок сдувок на выходе C-303 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-30501 | 1130-XZZSC-30501 | C-303 outlet vent gas block | Блок сдувок на выходе C-303 | NKNH21002-1000-TX.PID-2305 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 1130-H-30601 | 1130-HZS-30601 | Active Interlock Z-3002 | Активная блокировка Z-3002 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1132 | 1130-L-30601 | 1130-LZT-30601A | Liquid level of V-307 | Уровень жидкости V-307 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 400 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 0 | 37.5 | 87.5 | % | Z-3003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 2W
|  | 1132 | 1130-L-30601 | 1130-LZT-30601B | Liquid level of V-307 | Уровень жидкости V-307 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 400 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 0 | 37.5 | 87.5 | % | Z-3003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 2W
20250804新增 | 7 | 1132 | 1130-L-30601 | 1130-LZT-30601C | Liquid level of V-307 | Уровень жидкости V-307 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 400 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 0 | 37.5 | 87.5 | % | Z-3003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 2W
|  | 1133 | 1130-L-30603 | 1130-LZT-30603 | Lquid level of V-308 | Уровень жидкости V-308 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 800 | mm | 0 | 100 | % | 25 | 0 | 0 | 0 | % | Z-3003 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 2W
|  | 2201 | 1130-P-30603A | 1130-PVZ-30603A | Offgas to K-301A/B | Отходящий газ в K-301A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | SIS | DOR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3002 | 0 | SIS interlock active PIC setpoint | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.4 Modifed Tag number
| 1 | 1132 | 1130-T-30603A | 1130-TZT-30603A | E-305 outlet | Выход E-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 67 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1132 | 1130-T-30603B | 1130-TZT-30603B | E-305 outlet | Выход E-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 67 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
| 1 | 1132 | 1130-T-30603C | 1130-TZT-30603C | E-305 outlet | Выход E-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 0 | 67 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-X-30601 | 1130-XZY-30601 | Condensate to M-301 | Конденсат в M-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1131 | 1130-X-30601 | 1130-XZZSO-30601 | Condensate to M-301 | Конденсат в M-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-X-30601 | 1130-XZZSC-30601 | Condensate to M-301 | Конденсат в M-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-30602 | 1130-XZY-30602 | Vent gas from V-309 block | Сдувки из блока V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 3 | 1133 | 1130-X-30602 | 1130-XZZSO-30602 | Vent gas from V-309 block | Сдувки из блока V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 1133 | 1130-X-30602 | 1130-XZZSC-30602 | Vent gas from V-309 block | Сдувки из блока V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2306 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1130-H-30011 | 1130-HZS-30011 | Active Interlock Z-3011 | Активная блокировка Z-3011 | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1130-H-30704 | 1130-HZS-30704 | Active Interlock Z-9125 | Активная блокировка Z-9125 | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9125 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1132 | 1130-L-30704 | 1130-LZS-30704 | P-301A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-301A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3011 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1130-X-30701 | 1130-XZY-30701 | Dehydrogenation mixture to P-301 A/B | Смесь для дегидрирования в P-301 A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1132 | 1130-X-30701 | 1130-XZZSO-30701 | Dehydrogenation mixture to P-301 A/B | Смесь для дегидрирования в P-301 A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1130-X-30701 | 1130-XZZSC-30701 | Dehydrogenation mixture to P-301 A/B | Смесь для дегидрирования в P-301 A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1130-X-30702 | 1130-XZY-30702 | P-301A/B outlet block | Блок на выходе P-301A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3011,9010,9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1132 | 1130-X-30702 | 1130-XZZSO-30702 | P-301A/B outlet block | Блок на выходе P-301A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 9 | 1132 | 1130-X-30702 | 1130-XZZSC-30702 | P-301A/B outlet block | Блок на выходе P-301A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 1132 | 1130-X-30703 | 1130-XZY-30703 | Process condensate from V-309 block | Технологический конденсат из блока V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 5 | 1132 | 1130-X-30703 | 1130-XZZSO-30703 | Process condensate from V-309 block | Технологический конденсат из блока V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1132 | 1130-X-30703 | 1130-XZZSC-30703 | Process condensate from V-309 block | Технологический конденсат из блока V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1130-X-30704 | 1130-XZY-30704 | P-311A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-311A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9125 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1132 | 1130-X-30704 | 1130-XZZSO-30704 | P-311A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-311A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1130-X-30704 | 1130-XZZSC-30704 | P-311A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-311A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1130-X-60109 | 1130-XZY-60109 | DM to OSBL block | Дегидрированная смесь к блоку ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1132 | 1130-X-60109 | 1130-XZZSO-60109 | DM to OSBL block | Дегидрированная смесь к блоку ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1132 | 1130-X-60109 | 1130-XZZSC-60109 | DM to OSBL block | Дегидрированная смесь к блоку ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2202 | 1130-M-00301A | 1130-MXI-00301A | 1130-P-301A motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-301A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3011,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1130-M-01301A | 1130-MXI-01301A | 1130-P-301B motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-301B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2307 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3011,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 0005-H-10005 | 0005-HZS-10005 | ESD-1 BUTTON ON ESD PANEL | КНОПКА ESD-1 НА ПАНЕЛИ ESD | NKNH21002-1000-TX.PID-2308 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3015,Z-6006,Z-6011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type./R0.4 Modified Tag No.
|  | 1132 | 1130-L-30803 | 1130-LZS-30803 | P-303A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-303A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2308 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3015 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2202 | 1130-M-00303A | 1130-MXI-00303A | 1130-P-303A motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-303A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2308 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3015 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 1 | 2202 | 1130-M-01303A | 1130-MXI-01303A | 1130-P-303B motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-303B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2308 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3015 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1130-H-30016 | 1130-HZS-30016 | Active Interlock Z-3016 | Активная блокировка Z-3016 | NKNH21002-1000-TX.PID-2310 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3016 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1130-L-31002 | 1130-LZS-31002 | P-302A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-302A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2310 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3016 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1132 | 1130-X-31001 | 1130-XZY-31001 | V-306 outlet process condensate block | Блок технологического конденсата на выходе V-306 | NKNH21002-1000-TX.PID-2310 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 3 | 1132 | 1130-X-31001 | 1130-XZZSO-31001 | V-306 outlet process condensate block | Блок технологического конденсата на выходе V-306 | NKNH21002-1000-TX.PID-2310 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 1132 | 1130-X-31001 | 1130-XZZSC-31001 | V-306 outlet process condensate block | Блок технологического конденсата на выходе V-306 | NKNH21002-1000-TX.PID-2310 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1130-M-00302A | 1130-MXI-00302A | 1130-P-302A motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-302A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2310 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3016,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1130-M-01302A | 1130-MXI-01302A | 1130-P-302B motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-302B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2310 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3016,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1130-H-35901 | 1130-HZS-35901 | Active Interlock Z-3003 | Активная блокировка Z-3003 | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-P-31105 | 1130-PDZT-31105 | K-301A inlet and outlet DP | Перепад давления на входе и выходе K-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | kPa | 0 | 0 | 158 | 170 | kPa | Z-3003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1133 | 1130-X-31101 | 1130-XZY-31101 | Condensate to K-301A | Конденсат в К-301А | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 9 | 1133 | 1130-X-31101 | 1130-XZZSO-31101 | Condensate to K-301A | Конденсат в К-301А | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31101 | 1130-XZZSC-31101 | Condensate to K-301A | Конденсат в К-301А | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1111 | 1130-X-31102 | 1130-XZY-31102 | K-301A offgas inlet | Вход отходящего газа K-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1111 | 1130-X-31102 | 1130-XZZSO-31102 | K-301A offgas inlet | Вход отходящего газа K-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 7 | 1111 | 1130-X-31102 | 1130-XZZSC-31102 | K-301A offgas inlet | Вход отходящего газа K-301A | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31103 | 1130-XZY-31103 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003,9010,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1133 | 1130-X-31103 | 1130-XZZSO-31103 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31103 | 1130-XZZSC-31103 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2311 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1130-H-36001 | 1130-HZS-36001 | Active Interlock Z-3003 | Активная блокировка Z-3003 | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1133 | 1130-P-31205 | 1130-PDZT-31205 | K-301B inlet and outlet DP | Перепад давления на входе и выходе K-301В | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | kPa | 0 | 0 | 158 | 170 | kPa | Z-3003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1133 | 1130-X-31201 | 1130-XZY-31201 | Condensate to K-301B | Конденсат в K-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1133 | 1130-X-31201 | 1130-XZZSO-31201 | Condensate to K-301B | Конденсат в K-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1133 | 1130-X-31201 | 1130-XZZSC-31201 | Condensate to K-301B | Конденсат в K-301B | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1111 | 1130-X-31202 | 1130-XZY-31202 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1111 | 1130-X-31202 | 1130-XZZSO-31202 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 1111 | 1130-X-31202 | 1130-XZZSC-31202 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 6 | 1133 | 1130-X-31203 | 1130-XZY-31203 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003,9010,9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1133 | 1130-X-31203 | 1130-XZZSO-31203 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31203 | 1130-XZZSC-31203 | Offgas compressor outlet gas | Газ на выходе из компрессора отходящего газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2312 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-A-31301A | 1130-AZT-31301A | Vent gas to 1130-C-302 | Сдувки в 1130-C-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | AIR-EP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | vol% | 0 | 0 | 0.5 | 1 | vol% | Z-3002 | HH | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1133 | 1130-A-31301B | 1130-AZT-31301B | Vent gas to 1130-C-302 | Сдувки в 1130-C-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | AIR-EP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | vol% | 0 | 0 | 0.5 | 1 | vol% | Z-3002 | HH | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1133 | 1130-A-31301C | 1130-AZT-31301C | Vent gas to 1130-C-302 | Сдувки в 1130-C-302 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | AIR-EP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | vol% | 0 | 0 | 0.5 | 1 | vol% | Z-3002 | HH | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 2201 | 1130-H-30012 | 1130-HZS-30012 | Active Interlock Z-3012 | Активная блокировка Z-3012 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1130-H-31302 | 1130-HZS-31302 | Active Interlock Z-9126 | Активная блокировка Z-9126 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9126 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1130-H-90011 | 1130-HZS-90011 | Active Interlock Z-9011 | Активная блокировка Z-9011 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1133 | 1130-L-31304 | 1130-LZS-31304 | P-305A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-305A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3012 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31301 | 1130-XZY-31301 | Offgas Absorber bottom liquid to P-305 | Кубовая жидкость абсорбер отходящего газа в P-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1133 | 1130-X-31301 | 1130-XZZSO-31301 | Offgas Absorber bottom liquid to P-305 | Кубовая жидкость абсорбер отходящего газа в P-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1133 | 1130-X-31301 | 1130-XZZSC-31301 | Offgas Absorber bottom liquid to P-305 | Кубовая жидкость абсорбер отходящего газа в P-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 5 | 1133 | 1130-X-31302 | 1130-XZY-31302 | V-309 bottom outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на нижнем выходе V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9126 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 6 | 1133 | 1130-X-31302 | 1130-XZZSO-31302 | V-309 bottom outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на нижнем выходе V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1133 | 1130-X-31302 | 1130-XZZSC-31302 | V-309 bottom outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на нижнем выходе V-309 | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1130-M-00305A | 1130-MXI-00305A | 1130-P-305A motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-305A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3012,9011 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 3 | 2202 | 1130-M-01305A | 1130-MXI-01305A | 1130-P-305B motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-305B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2313 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3012,9011 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1130-H-30013 | 1130-HZS-30013 | Active Interlock Z-3013 | Активная блокировка Z-3013 | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 3 | 2201 | 1130-H-31405 | 1130-HZS-31405 | Active Interlock Z-9127 | Активная блокировка Z-9127 | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9127 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1130-H-31406 | 1130-HZS-31406 | Active Interlock Z-9128 | Активная блокировка Z-9128 | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9128 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1133 | 1130-L-31402 | 1130-LZS-31402 | P-306A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-306A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3013 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31403 | 1130-XZY-31403 | E-312C inlet block | Блок на входе E-312C | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1133 | 1130-X-31403 | 1130-XZZSO-31403 | E-312C inlet block | Блок на входе E-312C | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31403 | 1130-XZZSC-31403 | E-312C inlet block | Блок на входе E-312C | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1133 | 1130-X-31404 | 1130-XZY-31404 | P-306A/B outlet block | Блок на входе P-306A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1133 | 1130-X-31404 | 1130-XZZSO-31404 | P-306A/B outlet block | Блок на входе P-306A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1133 | 1130-X-31404 | 1130-XZZSC-31404 | P-306A/B outlet block | Блок на входе P-306A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31405 | 1130-XZY-31405 | E-312C inlet emergency empty | Аварийное опорожнение на входе E-312C | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9127 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1133 | 1130-X-31405 | 1130-XZZSO-31405 | E-312C inlet emergency empty | Аварийное опорожнение на входе E-312C | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-31405 | 1130-XZZSC-31405 | E-312C inlet emergency empty | Аварийное опорожнение на входе E-312C | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1133 | 1130-X-31406 | 1130-XZY-31406 | P-306A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-306A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9128 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1133 | 1130-X-31406 | 1130-XZZSO-31406 | P-306A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-306A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1133 | 1130-X-31406 | 1130-XZZSC-31406 | P-306A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-306A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1130-M-00306A | 1130-MXI-00306A | 1130-P-306A motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-306A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3013,9011 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1130-M-01306A | 1130-MXI-01306A | 1130-P-306B motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-306B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2314 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3013,9011 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 1131 | 1130-L-31603 | 1130-LZT-31603 | V-304 Liquid level | Уровень жидкости V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2316 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 4000 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 88 | % | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
| 2 | 1131 | 1130-X-31601 | 1130-XZY-31601 | 0.32MPaG Steam to V-304 | Пар 0,32 МПа (изб.) к V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2316 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 3 | 1131 | 1130-X-31601 | 1130-XZZSO-31601 | 0.32MPaG Steam to V-304 | Пар 0,32 МПа (изб.) к V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2316 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 1131 | 1130-X-31601 | 1130-XZZSC-31601 | 0.32MPaG Steam to V-304 | Пар 0,32 МПа (изб.) к V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2316 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1120-X-31603 | 1120-XZY-31603 | V-304 EB inlet block | Блок на входе ЭБ V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2316 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1120-X-31603 | 1120-XZZSO-31603 | V-304 EB inlet block | Блок на входе ЭБ V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2316 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 4 | 1131 | 1120-X-31603 | 1120-XZZSC-31603 | V-304 EB inlet block | Блок на входе ЭБ V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2316 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1130-M-00309A | 1130-MXI-00309A | 1130-P-309A motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-309A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2317 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3017,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1130-M-01309A | 1130-MXI-01309A | 1130-P-309B motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-309B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2317 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3017,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 1 | 2201 | 1130-H-30017 | 1130-HZS-30017 | Active Interlock Z-3017 | Активная блокировка Z-3017 | NKNH21002-1000-TX.PID-2317 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3017 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 New
| 1 | 2201 | 1130-H-30014 | 1130-HZS-30014 | Active Interlock Z-3014 | Активная блокировка Z-3014 | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 2201 | 1130-H-31802 | 1130-HZS-31802 | Active Interlock Z-9124 | Активная блокировка Z-9124 | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9124 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1131 | 1130-L-31801 | 1130-LZS-31801 | P-308A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-308A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3014 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-31801 | 1130-XZY-31801 | P-308A/B outlet block | Блок на входе P-308A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 2 | 1131 | 1130-X-31801 | 1130-XZZSO-31801 | P-308A/B outlet block | Блок на входе P-308A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-X-31801 | 1130-XZZSC-31801 | P-308A/B outlet block | Блок на входе P-308A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-X-31802 | 1130-XZY-31802 | P-308A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-308A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9124 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
| 1 | 1131 | 1130-X-31802 | 1130-XZZSO-31802 | P-308A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-308A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 1 | 1131 | 1130-X-31802 | 1130-XZZSC-31802 | P-308A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-308A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
| 2 | 2202 | 1130-M-00308A | 1130-MXI-00308A | 1130-P-308A motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-308A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,3014,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
| 1 | 2202 | 1130-M-01308A | 1130-MXI-01308A | 1130-P-308B motor:Stop | Электродвигатель 1130-P-308B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2318 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,3014,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
20250805新增 | 6 | 1131 | 1130-L-31902 | 1130-LZT-31902 | E-304 shellside liquid level | Уровень жидкости в межтрубном пространстве E-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2319 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 600 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 0 | 0 | 80 | % | Z-3001 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
|  | 1131 | 1130-X-31901 | 1130-XZY-31901 | Intermediate low pressure steam to E-304 block | Технологический пар низкого давления в блок E-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2319 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-31901 | 1130-XZZSO-31901 | Intermediate low pressure steam to E-304 block | Технологический пар низкого давления в блок E-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2319 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-31901 | 1130-XZZSC-31901 | Intermediate low pressure steam to E-304 block | Технологический пар низкого давления в блок E-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2319 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-31902 | 1130-XZY-31902 | Low pressure steam to E-304 block | Пар низкого давления в блок E-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2319 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-31902 | 1130-XZZSO-31902 | Low pressure steam to E-304 block | Пар низкого давления в блок E-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2319 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-31902 | 1130-XZZSC-31902 | Low pressure steam to E-304 block | Пар низкого давления в блок E-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2319 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32101 | 1130-XZY-32101 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32101 | 1130-XZZSO-32101 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32101 | 1130-XZZSC-32101 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32102 | 1130-XZY-32102 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32102 | 1130-XZZSO-32102 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32102 | 1130-XZZSC-32102 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32103 | 1130-XZY-32103 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32103 | 1130-XZZSO-32103 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32103 | 1130-XZZSC-32103 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32104 | 1130-XZY-32104 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32104 | 1130-XZZSO-32104 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32104 | 1130-XZZSC-32104 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32105 | 1130-XZY-32105 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32105 | 1130-XZZSO-32105 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32105 | 1130-XZZSC-32105 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32106 | 1130-XZY-32106 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32106 | 1130-XZZSO-32106 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32106 | 1130-XZZSC-32106 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32107 | 1130-XZY-32107 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32107 | 1130-XZZSO-32107 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32107 | 1130-XZZSC-32107 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32108 | 1130-XZY-32108 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32108 | 1130-XZZSO-32108 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32108 | 1130-XZZSC-32108 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32109 | 1130-XZY-32109 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32109 | 1130-XZZSO-32109 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32109 | 1130-XZZSC-32109 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32110 | 1130-XZY-32110 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32110 | 1130-XZZSO-32110 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32110 | 1130-XZZSC-32110 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32111 | 1130-XZY-32111 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32111 | 1130-XZZSO-32111 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32111 | 1130-XZZSC-32111 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32112 | 1130-XZY-32112 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32112 | 1130-XZZSO-32112 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32112 | 1130-XZZSC-32112 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32113 | 1130-XZY-32113 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32113 | 1130-XZZSO-32113 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32113 | 1130-XZZSC-32113 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32114 | 1130-XZY-32114 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32114 | 1130-XZZSO-32114 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32114 | 1130-XZZSC-32114 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32115 | 1130-XZY-32115 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32115 | 1130-XZZSO-32115 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32115 | 1130-XZZSC-32115 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32116 | 1130-XZY-32116 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32116 | 1130-XZZSO-32116 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32116 | 1130-XZZSC-32116 | Pilot gas to HF-301 burner A block | Пилотный газ в блок горелки А HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32201 | 1130-XZY-32201 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32201 | 1130-XZZSO-32201 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32201 | 1130-XZZSC-32201 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32202 | 1130-XZY-32202 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32202 | 1130-XZZSO-32202 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32202 | 1130-XZZSC-32202 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32203 | 1130-XZY-32203 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32203 | 1130-XZZSO-32203 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32203 | 1130-XZZSC-32203 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32204 | 1130-XZY-32204 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32204 | 1130-XZZSO-32204 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32204 | 1130-XZZSC-32204 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32205 | 1130-XZY-32205 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32205 | 1130-XZZSO-32205 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32205 | 1130-XZZSC-32205 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32206 | 1130-XZY-32206 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32206 | 1130-XZZSO-32206 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32206 | 1130-XZZSC-32206 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32207 | 1130-XZY-32207 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32207 | 1130-XZZSO-32207 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32207 | 1130-XZZSC-32207 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32208 | 1130-XZY-32208 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32208 | 1130-XZZSO-32208 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32208 | 1130-XZZSC-32208 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32209 | 1130-XZY-32209 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32209 | 1130-XZZSO-32209 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32209 | 1130-XZZSC-32209 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32210 | 1130-XZY-32210 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32210 | 1130-XZZSO-32210 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32210 | 1130-XZZSC-32210 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32211 | 1130-XZY-32211 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32211 | 1130-XZZSO-32211 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32211 | 1130-XZZSC-32211 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32212 | 1130-XZY-32212 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32212 | 1130-XZZSO-32212 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32212 | 1130-XZZSC-32212 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32213 | 1130-XZY-32213 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32213 | 1130-XZZSO-32213 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32213 | 1130-XZZSC-32213 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32214 | 1130-XZY-32214 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32214 | 1130-XZZSO-32214 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32214 | 1130-XZZSC-32214 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32215 | 1130-XZY-32215 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32215 | 1130-XZZSO-32215 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32215 | 1130-XZZSC-32215 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32216 | 1130-XZY-32216 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1131 | 1130-X-32216 | 1130-XZZSO-32216 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1131 | 1130-X-32216 | 1130-XZZSC-32216 | Pilot gas to HF-301 burner B block | Пилотный газ в блок горелки В HF-301 | NKNH21002-1000-TX.PID-2322 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40002 | 1140-HZS-40002 | Active Interlock Z-4002 | Активная блокировка Z-4002 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40011 | 1140-HZS-40011 | Active Interlock Z-4011 | Активная блокировка Z-4011 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40105 | 1140-HZS-40105 | Active Interlock Z-9140 | Активная блокировка Z-9140 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9140 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 0005-H-10004 | 0005-HZS-10004 | ESD-1 BUTTON ON ESD PANEL | КНОПКА ESD-1 НА ПАНЕЛИ ESD | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012,9013,9014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.4 Modified Tag No.
|  | 1140 | 1140-L-40103 | 1140-LZS-40103 | P-401A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4011 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-P-40107A | 1140-PZT-40107A | C-401 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 0 | 45 | kPaA | Z-4002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-40107B | 1140-PZT-40107B | C-401 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 0 | 45 | kPaA | Z-4002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-40107C | 1140-PZT-40107C | C-401 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 0 | 45 | kPaA | Z-4002 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-X-40101 | 1140-XZY-40101 | Pre-cutting column bottom liquid to P-401A/B | Кубовая жидкость колонны предварительного разделения в P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40101 | 1140-XZZSO-40101 | Pre-cutting column bottom liquid to P-401A/B | Кубовая жидкость колонны предварительного разделения в P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40101 | 1140-XZZSC-40101 | Pre-cutting column bottom liquid to P-401A/B | Кубовая жидкость колонны предварительного разделения в P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40102 | 1140-XZY-40102 | Nitrogen in top line of C-401 | Азот в верхней линии C-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4002 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40102 | 1140-XZZSO-40102 | Nitrogen in top line of C-401 | Азот в верхней линии C-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40102 | 1140-XZZSC-40102 | Nitrogen in top line of C-401 | Азот в верхней линии C-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40103 | 1140-XZY-40103 | MX-401 inlet tar block | Блок смолы на входе MX-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40103 | 1140-XZZSO-40103 | MX-401 inlet tar block | Блок смолы на входе MX-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40103 | 1140-XZZSC-40103 | MX-401 inlet tar block | Блок смолы на входе MX-401 | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40104 | 1140-XZY-40104 | P-401A/B outlet block | Блок на входе P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40104 | 1140-XZZSO-40104 | P-401A/B outlet block | Блок на входе P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40104 | 1140-XZZSC-40104 | P-401A/B outlet block | Блок на входе P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40105 | 1140-XZY-40105 | P-401A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9140 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40105 | 1140-XZZSO-40105 | P-401A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40105 | 1140-XZZSC-40105 | P-401A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-401A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00401A | 1140-MXI-00401A | 1140-P-401A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-401A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4011,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01401A | 1140-MXI-01401A | 1140-P-401B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-401B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2401 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4011,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40012 | 1140-HZS-40012 | Active Interlock Z-4012 | Активная блокировка Z-4012 | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40019 | 1140-HZS-40019 | Active Interlock Z-4019 | Активная блокировка Z-4019 | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4019 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40204 | 1140-HZS-40204 | Active Interlock Z-9129 | Активная блокировка Z-9129 | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9129 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1140 | 1140-L-40203 | 1140-LZS-40203 | P-402A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-L-40204 | 1140-LZS-40204 | P-420A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-420A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4019 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40201 | 1140-XZY-40201 | Oily water to V-305 | Нефтесодержащая вода в V-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4019,9010,9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40201 | 1140-XZZSO-40201 | Oily water to V-305 | Нефтесодержащая вода в V-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40201 | 1140-XZZSC-40201 | Oily water to V-305 | Нефтесодержащая вода в V-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40202 | 1140-XZY-40202 | Toluene/Benzene mixture to P-402A/B | Смесь толуола и бензола в P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40202 | 1140-XZZSO-40202 | Toluene/Benzene mixture to P-402A/B | Смесь толуола и бензола в P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40202 | 1140-XZZSC-40202 | Toluene/Benzene mixture to P-402A/B | Смесь толуола и бензола в P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40203 | 1140-XZY-40203 | P-402A/B outlet block | Блок на входе P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40203 | 1140-XZZSO-40203 | P-402A/B outlet block | Блок на входе P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40203 | 1140-XZZSC-40203 | P-402A/B outlet block | Блок на входе P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40204 | 1140-XZY-40204 | P-402A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9129 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40204 | 1140-XZZSO-40204 | P-402A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40204 | 1140-XZZSC-40204 | P-402A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-402A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00402A | 1140-MXI-00402A | 1140-P-402A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-402A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01402A | 1140-MXI-01402A | 1140-P-402B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-402B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4012,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-00420A | 1140-MXI-00420A | 1140-P-420A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-420A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4019,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01420A | 1140-MXI-01420A | 1140-P-420B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-420B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2402 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4019,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40301 | 1140-HZS-40301 | Active Interlock Z-3005 | Активная блокировка Z-3005 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3005 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40303 | 1140-HZS-40303 | Active Interlock Z-9130 | Активная блокировка Z-9130 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9130 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1140 | 1130-X-40301 | 1130-XZY-40301 | V-404 Drain to V-305 block | Дренаж V-404 в блок V-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010,9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1130-X-40301 | 1130-XZZSO-40301 | V-404 Drain to V-305 block | Дренаж V-404 в блок V-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1130-X-40301 | 1130-XZZSC-40301 | V-404 Drain to V-305 block | Дренаж V-404 в блок V-305 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40302A | 1140-XZY-40302A | Non-condensable gas to steam superheater | Неконденсирующийся газ в пароперегреватель | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3005,9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40302A | 1140-XZZSO-40302A | Non-condensable gas to steam superheater | Неконденсирующийся газ в пароперегреватель | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40302A | 1140-XZZSC-40302A | Non-condensable gas to steam superheater | Неконденсирующийся газ в пароперегреватель | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40302B | 1140-XZY-40302B | Non-condensable gas to flare | Неконденсирующийся газ в факел | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3005,9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40302B | 1140-XZZSO-40302B | Non-condensable gas to flare | Неконденсирующийся газ в факел | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40302B | 1140-XZZSC-40302B | Non-condensable gas to flare | Неконденсирующийся газ в факел | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40303 | 1140-XZY-40303 | V-404 drian outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на дренажном выходе V-404 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9130 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40303 | 1140-XZZSO-40303 | V-404 drian outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на дренажном выходе V-404 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40303 | 1140-XZZSC-40303 | V-404 drian outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на дренажном выходе V-404 | NKNH21002-1000-TX.PID-2403 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40003 | 1140-HZS-40003 | Active Interlock Z-4003 | Активная блокировка Z-4003 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40013 | 1140-HZS-40013 | Active Interlock Z-4013 | Активная блокировка Z-4013 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40504 | 1140-HZS-40504 | Active Interlock Z-9131 | Активная блокировка Z-9131 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9131 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1140-H-90013 | 1140-HZS-90013 | Active Interlock Z-9013 | Активная блокировка Z-9013 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1140 | 1140-L-40503 | 1140-LZS-40503 | P-403A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4013 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-P-40510A | 1140-PZT-40510A | C-402 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-402 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaA | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | MPaA | Z-4003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-40510B | 1140-PZT-40510B | C-402 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-402 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaA | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | MPaA | Z-4003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-40510C | 1140-PZT-40510C | C-402 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-402 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | MPaA | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | MPaA | Z-4003 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-X-40501 | 1140-XZY-40501 | SM Column bottom liquid to P-403A/B | Кубовая жидкость колонны СМ в P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40501 | 1140-XZZSO-40501 | SM Column bottom liquid to P-403A/B | Кубовая жидкость колонны СМ в P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40501 | 1140-XZZSC-40501 | SM Column bottom liquid to P-403A/B | Кубовая жидкость колонны СМ в P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40502 | 1140-XZY-40502 | Nitrogen in top line of C-402 | Азот в верхней линии C-402 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40502 | 1140-XZZSO-40502 | Nitrogen in top line of C-402 | Азот в верхней линии C-402 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40502 | 1140-XZZSC-40502 | Nitrogen in top line of C-402 | Азот в верхней линии C-402 | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40503 | 1140-XZY-40503 | P-403A/B outlet block | Блок на входе P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4013,9012,9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40503 | 1140-XZZSO-40503 | P-403A/B outlet block | Блок на входе P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40503 | 1140-XZZSC-40503 | P-403A/B outlet block | Блок на входе P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40504 | 1140-XZY-40504 | P-403A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9131 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40504 | 1140-XZZSO-40504 | P-403A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40504 | 1140-XZZSC-40504 | P-403A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-403A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00403A | 1140-MXI-00403A | 1140-P-403A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-403A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4013,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01403A | 1140-MXI-01403A | 1140-P-403B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-403B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2405 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4013,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40014 | 1140-HZS-40014 | Active Interlock Z-4014 | Активная блокировка Z-4014 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40606 | 1140-HZS-40606 | Active Interlock Z-9132 | Активная блокировка Z-9132 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9132 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1140 | 1140-H-40601 | 1140-HZY-40601 | C-402 top gas to E-408 | Газ из верхней части C-402 в E-408 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,3002,3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-H-40601 | 1140-HZZSO-40601 | C-402 top gas to E-408 | Газ из верхней части C-402 в E-408 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-H-40601 | 1140-HZZSC-40601 | C-402 top gas to E-408 | Газ из верхней части C-402 в E-408 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-H-40602 | 1140-HZY-40602 | E-408 cooling water outlet | Выход охлаждающей воды E-408 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,3002,3003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-H-40602 | 1140-HZZSO-40602 | E-408 cooling water outlet | Выход охлаждающей воды E-408 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-H-40602 | 1140-HZZSC-40602 | E-408 cooling water outlet | Выход охлаждающей воды E-408 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-L-40606 | 1140-LZS-40606 | P-404A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4014 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40603 | 1140-XZY-40603 | EB to P-404A/B | ЭБ в P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40603 | 1140-XZZSO-40603 | EB to P-404A/B | ЭБ в P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40603 | 1140-XZZSC-40603 | EB to P-404A/B | ЭБ в P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40605 | 1140-XZY-40605 | Recycle EB to V-304 | Возвратный ЭБ в V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010,Z-9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40605 | 1140-XZZSO-40605 | Recycle EB to V-304 | Возвратный ЭБ в V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40605 | 1140-XZZSC-40605 | Recycle EB to V-304 | Возвратный ЭБ в V-304 | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40606 | 1140-XZY-40606 | P-404A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9132 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40606 | 1140-XZZSO-40606 | P-404A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40606 | 1140-XZZSC-40606 | P-404A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40607 | 1140-XZY-40607 | P-404A/B outlet block | Блок на входе P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40607 | 1140-XZZSO-40607 | P-404A/B outlet block | Блок на входе P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40607 | 1140-XZZSC-40607 | P-404A/B outlet block | Блок на входе P-404A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00404A | 1140-MXI-00404A | 1140-P-404A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-404A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4014,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01404A | 1140-MXI-01404A | 1140-P-404B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-404B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2406 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4014,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40015 | 1140-HZS-40015 | Active Interlock Z-4015 | Активная блокировка Z-4015 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4015 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40703 | 1140-HZS-40703 | Active Interlock Z-9133 | Активная блокировка Z-9133 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9133 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1140 | 1140-L-40704 | 1140-LZS-40704 | P-405A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-405A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4015 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40701 | 1140-XZY-40701 | V-405 outlet to P-405A/B | Выход V-405 в P-405A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40701 | 1140-XZZSO-40701 | V-405 outlet to P-405A/B | Выход V-405 в P-405A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40701 | 1140-XZZSC-40701 | V-405 outlet to P-405A/B | Выход V-405 в P-405A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40702 | 1140-XZY-40702 | V-405 outlet block | Блок на выходе V-405 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40702 | 1140-XZZSO-40702 | V-405 outlet block | Блок на выходе V-405 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40702 | 1140-XZZSC-40702 | V-405 outlet block | Блок на выходе V-405 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40703 | 1140-XZY-40703 | V-405 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-405 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9133 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40703 | 1140-XZZSO-40703 | V-405 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-405 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40703 | 1140-XZZSC-40703 | V-405 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-405 | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00405A | 1140-MXI-00405A | 1140-P-405A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-405A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4015,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01405A | 1140-MXI-01405A | 1140-P-405B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-405B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2407 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4015,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40004 | 1140-HZS-40004 | Active Interlock Z-4004 | Активная блокировка Z-4004 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40016 | 1140-HZS-40016 | Active Interlock Z-4016 | Активная блокировка Z-4016 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4016 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-40904 | 1140-HZS-40904 | Active Interlock Z-9134 | Активная блокировка Z-9134 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9134 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1140 | 1140-L-40903 | 1140-LZS-40903 | P-407A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-407A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4016 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-P-40905A | 1140-PZT-40905A | C-403 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 45 | 48 | kPaA | Z-4004 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-40905B | 1140-PZT-40905B | C-403 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 45 | 48 | kPaA | Z-4004 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-40905C | 1140-PZT-40905C | C-403 top outlet pressure | Давление на верхнем выходе C-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | kPaA | 0 | 0 | 45 | 48 | kPaA | Z-4004 | HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-X-40901 | 1140-XZY-40901 | SM column bottom liquid to P-407A/B | Кубовая жидкость колонны СМ в P-407A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4016 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40901 | 1140-XZZSO-40901 | SM column bottom liquid to P-407A/B | Кубовая жидкость колонны СМ в P-407A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40901 | 1140-XZZSC-40901 | SM column bottom liquid to P-407A/B | Кубовая жидкость колонны СМ в P-407A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40902 | 1140-XZY-40902 | Nitrogen in top line of C-403 | Азот в верхней линии C-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40902 | 1140-XZZSO-40902 | Nitrogen in top line of C-403 | Азот в верхней линии C-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40902 | 1140-XZZSC-40902 | Nitrogen in top line of C-403 | Азот в верхней линии C-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40903 | 1140-XZY-40903 | P-409A/B outlet block | Блок на входе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4016 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40903 | 1140-XZZSO-40903 | P-409A/B outlet block | Блок на входе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40903 | 1140-XZZSC-40903 | P-409A/B outlet block | Блок на входе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40904 | 1140-XZY-40904 | P-409A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9134 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-40904 | 1140-XZZSO-40904 | P-409A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-40904 | 1140-XZZSC-40904 | P-409A/B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00407A | 1140-MXI-00407A | 1140-P-407A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-407A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4016,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01407A | 1140-MXI-01407A | 1140-P-407B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-407B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2409 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4016,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40017 | 1140-HZS-40017 | Active Interlock Z-4017 | Активная блокировка Z-4017 | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4017 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1130-H-41001A | 1130-HZS-41001A | PEB residual to V-417 | Остаток ПЭБ в V-417 | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | SIS | DIR-VFC | SIS | DCS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9013 | 0 | 0 |  | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
|  | 1140 | 1140-L-41003 | 1140-LZS-41003 | P-409A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4017 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41001 | 1140-XZY-41001 | PEB residual to V-417 | Остаток ПЭБ в V-417 | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9011,9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41001 | 1140-XZZSO-41001 | PEB residual to V-417 | Остаток ПЭБ в V-417 | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41001 | 1140-XZZSC-41001 | PEB residual to V-417 | Остаток ПЭБ в V-417 | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41002 | 1140-XZY-41002 | P-409A/B outlet block | Блок на входе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4017,9012,9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41002 | 1140-XZZSO-41002 | P-409A/B outlet block | Блок на входе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41002 | 1140-XZZSC-41002 | P-409A/B outlet block | Блок на входе P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41003 | 1140-XZY-41003 | V-409 outlet to P-409A/B | Выход V-409 в P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4017 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41003 | 1140-XZZSO-41003 | V-409 outlet to P-409A/B | Выход V-409 в P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41003 | 1140-XZZSC-41003 | V-409 outlet to P-409A/B | Выход V-409 в P-409A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00409A | 1140-MXI-00409A | 1140-P-409A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-409A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4017,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01409A | 1140-MXI-01409A | 1140-P-409B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-409B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4017,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40018 | 1140-HZS-40018 | Active Interlock Z-4018 | Активная блокировка Z-4018 | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4018 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1140-H-41104 | 1140-HZS-41104 | Active Interlock Z-9135 | Активная блокировка Z-9135 | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9135 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1140 | 1140-L-41101 | 1140-LZS-41101 | P-408A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4018 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41101 | 1140-XZY-41101 | SM column reflux drum outlet to P-408A/B | Выход емкости орошения колонны СМ в P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4018 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41101 | 1140-XZZSO-41101 | SM column reflux drum outlet to P-408A/B | Выход емкости орошения колонны СМ в P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41101 | 1140-XZZSC-41101 | SM column reflux drum outlet to P-408A/B | Выход емкости орошения колонны СМ в P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41102 | 1140-XZY-41102 | P-408A/B outlet block | Блок на входе P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4018 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41102 | 1140-XZZSO-41102 | P-408A/B outlet block | Блок на входе P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41102 | 1140-XZZSC-41102 | P-408A/B outlet block | Блок на входе P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41103 | 1140-XZY-41103 | E-412 outlet styrene block | Блок стирола на выходе E-412 | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41103 | 1140-XZZSO-41103 | E-412 outlet styrene block | Блок стирола на выходе E-412 | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41103 | 1140-XZZSC-41103 | E-412 outlet styrene block | Блок стирола на выходе E-412 | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41104 | 1140-XZY-41104 | P-408A/B emergency empty | Аварийное опорожнение P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9135 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41104 | 1140-XZZSO-41104 | P-408A/B emergency empty | Аварийное опорожнение P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41104 | 1140-XZZSC-41104 | P-408A/B emergency empty | Аварийное опорожнение P-408A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00408A | 1140-MXI-00408A | 1140-P-408A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-408A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4018,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01408A | 1140-MXI-01408A | 1140-P-408B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-408B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2411 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4018,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 1140 | 1140-X-41201 | 1140-XZY-41201 | PK-403 inlet EB block | Блок ЭБ на входе PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012,9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41201 | 1140-XZZSO-41201 | PK-403 inlet EB block | Блок ЭБ на входе PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41201 | 1140-XZZSC-41201 | PK-403 inlet EB block | Блок ЭБ на входе PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41202 | 1140-XZY-41202 | PK-403 drain block | Блок дренажа PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012,9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41202 | 1140-XZZSO-41202 | PK-403 drain block | Блок дренажа PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41202 | 1140-XZZSC-41202 | PK-403 drain block | Блок дренажа PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41203 | 1140-XZY-41203 | PK-403 outlet gas block | Блок газа на выходе PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012,9013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1140 | 1140-X-41203 | 1140-XZZSO-41203 | PK-403 outlet gas block | Блок газа на выходе PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1140 | 1140-X-41203 | 1140-XZZSC-41203 | PK-403 outlet gas block | Блок газа на выходе PK-403 | NKNH21002-1000-TX.PID-2412 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00414A | 1140-MXI-00414A | 1140-EM-414 motor:Stop | Электродвигатель 1140-EM-414: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2410 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 New
|  | 2201 | 1162-H-40020 | 1162-HZS-40020 | Active Interlock Z-4020 | Активная блокировка Z-4020 | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4020 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1162-H-41301 | 1162-HZS-41301 | Active Interlock Z-9136 | Активная блокировка Z-9136 | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9136 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 2201 | 1162-H-90014 | 1162-HZS-90014 | Active Interlock Z-9014 | Активная блокировка Z-9014 | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Delete
|  | 1162 | 1162-L-41303 | 1162-LZS-41303 | P-414A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-414A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4020 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41301 | 1162-XZY-41301 | V-414A inlet emergency empty | Аварийное опорожнение на входе V-414A | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9136 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1162 | 1162-X-41301 | 1162-XZZSO-41301 | V-414A inlet emergency empty | Аварийное опорожнение на входе V-414A | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41301 | 1162-XZZSC-41301 | V-414A inlet emergency empty | Аварийное опорожнение на входе V-414A | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1162-M-00414A | 1162-MXI-00414A | 1162-P-414A motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-414A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4020,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1162-M-01414A | 1162-MXI-01414A | 1162-P-414B motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-414B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2413 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4020,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1162-H-40021 | 1162-HZS-40021 | Active Interlock Z-4021 | Активная блокировка Z-4021 | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4021 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1162-H-41401 | 1162-HZS-41401 | Active Interlock Z-9137 | Активная блокировка Z-9137 | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9137 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1162 | 1162-L-41402 | 1162-LZS-41402 | P-415A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-415A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4021 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41401 | 1162-XZY-41401 | V-415 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-415 | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9137 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1162 | 1162-X-41401 | 1162-XZZSO-41401 | V-415 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-415 | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41401 | 1162-XZZSC-41401 | V-415 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-415 | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1162-M-00415A | 1162-MXI-00415A | 1162-P-415A motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-415A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4021,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1162-M-01415A | 1162-MXI-01415A | 1162-P-415B motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-415B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2414 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4021,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1162-H-40022 | 1162-HZS-40022 | Active Interlock Z-4022 | Активная блокировка Z-4022 | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4022 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1162-H-41502 | 1162-HZS-41502 | Active Interlock Z-9138 | Активная блокировка Z-9138 | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9138 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1162 | 1162-L-41503 | 1162-LZS-41503 | P-413A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-413A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4022 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41502 | 1162-XZY-41502 | V-413B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-413B | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9138 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1162 | 1162-X-41502 | 1162-XZZSO-41502 | V-413B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-413B | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41502 | 1162-XZZSC-41502 | V-413B outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-413B | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1162-M-00413A | 1162-MXI-00413A | 1162-P-413A motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-413A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4022,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1162-M-01413A | 1162-MXI-01413A | 1162-P-413B motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-413B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4022,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1162-M-00401A | 1162-MXI-00401A | 1162-AG-401 motor:Stop | Электродвигатель 1162-AG-401: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2415 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 New
|  | 2201 | 1162-H-40023 | 1162-HZS-40023 | Active Interlock Z-4023 | Активная блокировка Z-4023 | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4023 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1162-H-41601 | 1162-HZS-41601 | Active Interlock Z-9139 | Активная блокировка Z-9139 | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9139 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type.
|  | 1162 | 1162-L-41602 | 1162-LZS-41602 | P-421A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-421A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4023 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41601 | 1162-XZY-41601 | V-416 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-416 | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9139 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1162 | 1162-X-41601 | 1162-XZZSO-41601 | V-416 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-416 | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1162 | 1162-X-41601 | 1162-XZZSC-41601 | V-416 outlet emergency empty | Аварийное опорожнение на выходе V-416 | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1162-M-00421A | 1162-MXI-00421A | 1162-P-421A motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-421A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4023,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1162-M-01421A | 1162-MXI-01421A | 1162-P-421B motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-421B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2416 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4023,9014 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40031 | 1140-HZS-40031 | Active Interlock Z-4031 | Активная блокировка Z-4031 | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00431A | 1140-MXI-00431A | 1140-P-431A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-431A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4031,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01431A | 1140-MXI-01431A | 1140-P-431B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-431B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4031,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40032 | 1140-HZS-40032 | Active Interlock Z-4032 | Активная блокировка Z-4032 | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4032 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00441A | 1140-MXI-00441A | 1140-P-441A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-441A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4032,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01441A | 1140-MXI-01441A | 1140-P-441B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-441B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4032,9012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1140-H-40033 | 1140-HZS-40033 | Active Interlock Z-4033 | Активная блокировка Z-4033 | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4033 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1140-M-00451A | 1140-MXI-00451A | 1140-P-451A motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-451A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4033,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1140-M-01451A | 1140-MXI-01451A | 1140-P-451B motor:Stop | Электродвигатель 1140-P-451B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-4033,9013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 1111 | 1603-F-61603 | 1603-FZT-61603 | Flue gas to NHF | Топочный газ в NHF | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | kg/h | 5 | 0 | 0 | 0 | kg/h | Z-6009 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 1111 | 1110-X-60101 | 1110-XZY-60101 | Ethylene from OSBL block | Этилен из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1001,9001 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1110-X-60101 | 1110-XZZSO-60101 | Ethylene from OSBL block | Этилен из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1110-X-60101 | 1110-XZZSC-60101 | Ethylene from OSBL block | Этилен из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60102 | 1120-XZY-60102 | Fresh benzene inlet from OSBL block | Вход свежего бензола из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1120-X-60102 | 1120-XZZSO-60102 | Fresh benzene inlet from OSBL block | Вход свежего бензола из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60102 | 1120-XZZSC-60102 | Fresh benzene inlet from OSBL block | Вход свежего бензола из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60103 | 1120-XZY-60103 | Off-spec EB inlet from OSBL block | Вход некондиционного ЭБ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1120-X-60103 | 1120-XZZSO-60103 | Off-spec EB inlet from OSBL block | Вход некондиционного ЭБ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60103 | 1120-XZZSC-60103 | Off-spec EB inlet from OSBL block | Вход некондиционного ЭБ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60104 | 1120-XZY-60104 | EB to OSBL block | ЭБ в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1120-X-60104 | 1120-XZZSO-60104 | EB to OSBL block | ЭБ в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60104 | 1120-XZZSC-60104 | EB to OSBL block | ЭБ в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1140-X-60105 | 1140-XZY-60105 | Cold EB from OSBL block | Холодный ЭБ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001,9010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1140-X-60105 | 1140-XZZSO-60105 | Cold EB from OSBL block | Холодный ЭБ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1140-X-60105 | 1140-XZZSC-60105 | Cold EB from OSBL block | Холодный ЭБ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1140-X-60106 | 1140-XZY-60106 | Benzene/Toluene Mixture to OSBL block | Смесь бензола и толуола в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1140-X-60106 | 1140-XZZSO-60106 | Benzene/Toluene Mixture to OSBL block | Смесь бензола и толуола в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1140-X-60106 | 1140-XZZSC-60106 | Benzene/Toluene Mixture to OSBL block | Смесь бензола и толуола в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1140-X-60107 | 1140-XZY-60107 | Styrene tar to OSBL block | Стирольная смола в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1140-X-60107 | 1140-XZZSO-60107 | Styrene tar to OSBL block | Стирольная смола в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1140-X-60107 | 1140-XZZSC-60107 | Styrene tar to OSBL block | Стирольная смола в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-60108 | 1130-XZY-60108 | Waste adsorbent to OSBL block | Отработанный адсорбент в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9011,9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1133 | 1130-X-60108 | 1130-XZZSO-60108 | Waste adsorbent to OSBL block | Отработанный адсорбент в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1133 | 1130-X-60108 | 1130-XZZSC-60108 | Waste adsorbent to OSBL block | Отработанный адсорбент в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1130-X-60110 | 1130-XZY-60110 | Dehydrogenation mixture from OSBL block | Дегидрированная смесь из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1130-X-60110 | 1130-XZZSO-60110 | Dehydrogenation mixture from OSBL block | Дегидрированная смесь из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1130-X-60110 | 1130-XZZSC-60110 | Dehydrogenation mixture from OSBL block | Дегидрированная смесь из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1603-X-60111 | 1603-XZY-60111 | Fuel gas from OSBL block | Топочный газ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1603-X-60111 | 1603-XZZSO-60111 | Fuel gas from OSBL block | Топочный газ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1603-X-60111 | 1603-XZZSC-60111 | Fuel gas from OSBL block | Топочный газ из блока ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2601 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60201 | 1120-XZY-60201 | P-205A/B outlet to OSBL block | Выход P-205A/B в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2602 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-9009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1120-X-60201 | 1120-XZZSO-60201 | P-205A/B outlet to OSBL block | Выход P-205A/B в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2602 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1120-X-60201 | 1120-XZZSC-60201 | P-205A/B outlet to OSBL block | Выход P-205A/B в блок ОЗХ | NKNH21002-1000-TX.PID-2602 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1162-H-60001 | 1162-HZS-60001 | Active Interlock Z-6001 | Активная блокировка Z-6001 | NKNH21002-1000-TX.PID-2603 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1162-H-60002 | 1162-HZS-60002 | Active Interlock Z-6002 | Активная блокировка Z-6002 | NKNH21002-1000-TX.PID-2603 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1162-M-00602A | 1162-MXI-00602A | 1162-P-602 motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-602: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2603 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6001 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1162-M-00603A | 1162-MXI-00603A | 1162-P-603 motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-603: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2603 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6002 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1162-H-60010 | 1162-HZS-60010 | Active Interlock Z-6010 | Активная блокировка Z-6010 | NKNH21002-1000-TX.PID-2604 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6010 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1162-M-00601A | 1162-MXI-00601A | 1162-P-601 motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-601: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2604 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1162-H-60012 | 1162-HZS-60012 | Active Interlock Z-6012 | Активная блокировка Z-6012 | NKNH21002-1000-TX.PID-2607 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6012 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1162-H-60013 | 1162-HZS-60013 | Active Interlock Z-6013 | Активная блокировка Z-6013 | NKNH21002-1000-TX.PID-2607 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6013 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1162-M-00215A | 1162-MXI-00215A | 1162-P-215 motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-215: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2607 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6013 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1162-M-00216A | 1162-MXI-00216A | 1162-P-216 motor:Stop | Электродвигатель 1162-P-216: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2607 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6012 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1612-H-60006 | 1612-HZS-60006 | Active Interlock Z-6006 | Активная блокировка Z-6006 | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6006 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type./R0.4 Delete
|  | 2201 | 1612-H-60011 | 1612-HZS-60011 | Active Interlock Z-6011 | Активная блокировка Z-6011 | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | AUX | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6011 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.3 Modified I/O type./R0.4 Delete
|  | 1132 | 1612-L-61501 | 1612-LZS-61501 | P-611A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-611A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6011 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1612-L-61502 | 1612-LZS-61502 | P-606A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-606A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6006 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1612-M-00606A | 1612-MXI-00606A | 1612-P-606A motor:stop | Электродвигатель 1612-P-606A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1612-M-01606A | 1612-MXI-01606A | 1612-P-606B motor:stop | Электродвигатель 1612-P-606B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6006 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1612-M-00611A | 1612-MXI-00611A | 1612-P-611A motor:stop | Электродвигатель 1612-P-611A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6011 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1612-M-01611A | 1612-MXI-01611A | 1612-P-611B motor:stop | Электродвигатель 1612-P-611B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2615 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6011 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1630-H-60009 | 1630-HZS-60009 | Active Interlock Z-6009 | Активная блокировка Z-6009 | NKNH21002-1000-TX.PID-2616 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1602-X-61601 | 1602-XZY-61601 | Nitrogen in fuel gas pipeline | Азот в трубопроводе топочного газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2616 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6009 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1602-X-61601 | 1602-XZZSO-61601 | Nitrogen in fuel gas pipeline | Азот в трубопроводе топочного газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2616 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1602-X-61601 | 1602-XZZSC-61601 | Nitrogen in fuel gas pipeline | Азот в трубопроводе топочного газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2616 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1630-H-60005 | 1630-HZS-60005 | Active Interlock Z-6005 | Активная блокировка Z-6005 | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6005 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1630-L-61701 | 1630-LZT-61701 | V-209 liquid level | Уровень жидкости V-209 | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 2400 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 10 | 25 | 50 | % | Z-6007 | H,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
|  | 1110 | 1630-L-61702 | 1630-LZS-61702 | P-214A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-214A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6005 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1630-X-61702 | 1630-XZY-61702 | P-214A/B outlet block | Блок на входе P-214A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6005,6007 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1630-X-61702 | 1630-XZZSO-61702 | P-214A/B outlet block | Блок на входе P-214A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1630-X-61702 | 1630-XZZSC-61702 | P-214A/B outlet block | Блок на входе P-214A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1630-M-00214A | 1630-MXI-00214A | 1630-P-214A motor:stop | Электродвигатель 1630-P-214A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6007 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1630-M-00214B | 1630-MXI-00214B | 1630-P-214A motor:start | Электродвигатель 1630-P-214A: пуск | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6005 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1630-M-01214A | 1630-MXI-01214A | 1630-P-214B motor:stop | Электродвигатель 1630-P-214B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6007 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1630-M-01214B | 1630-MXI-01214B | 1630-P-214B motor:start | Электродвигатель 1630-P-214B: пуск | NKNH21002-1000-TX.PID-2617 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6005 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 1111 | 1630-F-61804 | 1630-FZT-61804 | Flue gas to NLF | Топочный газ в NLF | NKNH21002-1000-TX.PID-2618 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | kg/h | 5 | 0 | 0 | 0 | kg/h | Z-6003 | LL | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0
|  | 2201 | 1630-H-60003 | 1630-HZS-60003 | Active Interlock Z-6003 | Активная блокировка Z-6003 | NKNH21002-1000-TX.PID-2618 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1602-X-61801 | 1602-XZY-61801 | Nitrogen in fuel gas pipeline | Азот в трубопроводе топочного газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2618 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6003 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1111 | 1602-X-61801 | 1602-XZZSO-61801 | Nitrogen in fuel gas pipeline | Азот в трубопроводе топочного газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2618 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1111 | 1602-X-61801 | 1602-XZZSC-61801 | Nitrogen in fuel gas pipeline | Азот в трубопроводе топочного газа | NKNH21002-1000-TX.PID-2618 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2201 | 1630-H-60004 | 1630-HZS-60004 | Active Interlock Z-6004 | Активная блокировка Z-6004 | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6004 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1630-L-61901 | 1630-LZT-61901 | V-609 Liquid level | Уровень жидкости V-609 | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 2300 | mm | 0 | 100 | % | 0 | 10 | 45 | 83 | % | Z-6008 | H,HH | 0 | B | MAIN FACILITY | 24VDC | 0.5W
|  | 1110 | 1630-L-61902 | 1630-LZS-61902 | P-605A/B inlet level switch | Реле уровня на входе P-605A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6004 | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1630-X-61902 | 1630-XZY-61902 | P-605A/B outlet block | Блок на входе P-605A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6004,6008 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1110 | 1630-X-61902 | 1630-XZZSO-61902 | P-605A/B outlet block | Блок на входе P-605A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1110 | 1630-X-61902 | 1630-XZZSC-61902 | P-605A/B outlet block | Блок на входе P-605A/B | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1630-M-00605A | 1630-MXI-00605A | 1630-P-605A motor:stop | Электродвигатель 1630-P-605A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1630-M-00605B | 1630-MXI-00605B | 1630-P-605A motor:start | Электродвигатель 1630-P-605A: пуск | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6004 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1630-M-01605A | 1630-MXI-01605A | 1630-P-605B motor:stop | Электродвигатель 1630-P-605B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6008 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1630-M-01605B | 1630-MXI-01605B | 1630-P-605B motor:start | Электродвигатель 1630-P-605B: пуск | NKNH21002-1000-TX.PID-2619 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6004 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1624-H-60015 | 1624-HZS-60015 | Active Interlock Z-6015 | Активная блокировка Z-6015 | NKNH21002-1000-TX.PID-2629 | SIS | S | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6015 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1624-X-62901 | 1624-XZY-62901 | Nitrogen to Z-608 | Азот в Z-608 | NKNH21002-1000-TX.PID-2629 | Field | DOR-P | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6014 | 0 | 0 | 0 | MAIN FACILITY | 24VDC | <4W
|  | 1132 | 1624-X-62901 | 1624-XZZSO-62901 | Nitrogen to Z-608 | Азот в Z-608 | NKNH21002-1000-TX.PID-2629 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 1132 | 1624-X-62901 | 1624-XZZSC-62901 | Nitrogen to Z-608 | Азот в Z-608 | NKNH21002-1000-TX.PID-2629 | Field | DIR(I)-NAMUR | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | B | MAIN FACILITY |  | 0
|  | 2202 | 1624-M-00614A | 1624-MXI-00614A | 1624-P-614 motor:Stop | Электродвигатель 1624-P-614: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2607 | MCC | DOR-VFC | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-6015 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-L-65101A | 1120-LZT-65101A | 52 buffer level (NDE) | Уровень буфера 52 (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 4 | kPa | 0 | 100 | % | 15 | 17.5 | 65 | 0 | % | Z-2003 | LL | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-65102A | 1120-LZT-65102A | 52 buffer level (DE) | Уровень буфера 52 (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 4 | kPa | 0 | 100 | % | 15 | 17.5 | 65 | 0 | % | Z-2003 | LL | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65101A | 1120-PZT-65101A | 52 buffer pressure (NDE) | Давление буфера 52 (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | MPaG | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | MPaG | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65102A | 1120-PZT-65102A | 52 buffer pressure (DE) | Давление буфера 52 (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | MPaG | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | MPaG | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65101A | 1120-TZT-65101A | Pump bearing temperature(NDE) | Температура подшипника насоса (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 105 | ℃ | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65102A | 1120-TZT-65102A | Pump bearing temperature(NDE) | Температура подшипника насоса (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 105 | ℃ | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65103A | 1120-TZT-65103A | Pump bearing temperature(DE) | Температура подшипника насоса (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 105 | ℃ | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65104A | 1120-TZT-65104A | Motor bearing temperature(DE) | Температура подшипника электродвигателя (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 95 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65105A | 1120-TZT-65105A | Motor bearing temperature(NDE) | Температура подшипника электродвигателя (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 95 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65106A | 1120-TZT-65106A | Motor stator temperature | Температура статора электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 135 | 145 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65107A | 1120-TZT-65107A | Motor stator temperature | Температура статора электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 135 | 145 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65108A | 1120-TZT-65108A | Motor stator temperature | Температура статора электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 135 | 145 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-L-65101B | 1120-LZT-65101B | 52 buffer level (NDE) | Уровень буфера 52 (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 4 | kPa | 0 | 100 | % | 15 | 17.5 | 65 | 0 | % | Z-2003 | LL | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-65102B | 1120-LZT-65102B | 52 buffer level (DE) | Уровень буфера 52 (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 4 | kPa | 0 | 100 | % | 15 | 17.5 | 65 | 0 | % | Z-2003 | LL | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65101B | 1120-PZT-65101B | 52 buffer pressure (NDE) | Давление буфера 52 (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | MPaG | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | MPaG | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65102B | 1120-PZT-65102B | 52 buffer pressure (DE) | Давление буфера 52 (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | MPaG | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | MPaG | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65101B | 1120-TZT-65101B | Pump bearing temperature(NDE) | Температура подшипника насоса (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 105 | ℃ | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65102B | 1120-TZT-65102B | Pump bearing temperature(NDE) | Температура подшипника насоса (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 105 | ℃ | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65103B | 1120-TZT-65103B | Pump bearing temperature(DE) | Температура подшипника насоса (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 105 | ℃ | Z-2003 | HH | 0 | B | BB5 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65104B | 1120-TZT-65104B | Motor bearing temperature(DE) | Температура подшипника электродвигателя (приводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AI(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 95 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65105B | 1120-TZT-65105B | Motor bearing temperature(NDE) | Температура подшипника электродвигателя (неприводная сторона) | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AI(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 90 | 95 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65106B | 1120-TZT-65106B | Motor stator temperature | Температура статора электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AI(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 135 | 145 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65107B | 1120-TZT-65107B | Motor stator temperature | Температура статора электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AI(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 135 | 145 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 1120 | 1120-T-65108B | 1120-TZT-65108B | Motor stator temperature | Температура статора электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2203 | Field | AI(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  |  |  | -200 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 135 | 145 | ℃ | Z-2003 | HH |  | B | BB5 | 24VDC |  | R0.2 New
|  | 2201 | 1130-H-35902 | 1130-HZS-35902 | SIS emergency stop button | Кнопка аварийного останова ПСБ | 0 | AUX | DIR-VFC | SIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1130-K-301A/B |  | 0 | R0.1 Delete
|  | 2201 | 1130-H-36002 | 1130-HZS-36002 | SIS emergency stop button | Кнопка аварийного останова ПСБ | 0 | AUX | DIR-VFC | SIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130-K-301A/B |  | 0 | R0.1 Delete
|  | 2201 | 1130-Y-35901A | 1130-YZA-35901A | SIS to ITCC active K-301A ITCC interlock stop | Активная блокировка останова от ПСБ к ИУТК для K-301A | 0 | SIS | DOR-VFC | SIS | ITCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | 1130-K-301A/B |  | 0 | R0.3 Modified Tag No.
|  | 2201 | 1130-Y-36001A | 1130-YZA-36001A | SIS to ITCC active K-301B ITCC interlock stop | Активная блокировка останова от ПСБ к ИУТК для K-301В | 0 | SIS | DOR-VFC | SIS | ITCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003,9010 | 0 | 0 | R(Contact Rating:24VDC) | 1130-K-301A/B |  | 0 | R0.3 Modified Tag No.
|  | 2201 | 1130-Y-35901B | 1130-YA-35901B | K-301A interlock stop signal from ITCC | Сигнал блокировки останова K-301A от ИУТК | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | ITCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 |  | 1130-K-301A/B |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
|  | 2201 | 1130-Y-36001B | 1130-YA-36001B | K-301B interlock stop signal from ITCC | Сигнал блокировки останова K-301В от ИУТК | 0 | SIS | DIR-VFC | SIS | ITCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3003 | 0 | 0 |  | 1130-K-301A/B |  | 0 | R0.1 Delete RELAY
|  | 1131 | 1130-B-30101A | 1130-BZS-30101A | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101B | 1130-BZS-30101B | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101C | 1130-BZS-30101C | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101D | 1130-BZS-30101D | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101E | 1130-BZS-30101E | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101F | 1130-BZS-30101F | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101G | 1130-BZS-30101G | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101H | 1130-BZS-30101H | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101I | 1130-BZS-30101I | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101J | 1130-BZS-30101J | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101K | 1130-BZS-30101K | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101L | 1130-BZS-30101L | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101M | 1130-BZS-30101M | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101N | 1130-BZS-30101N | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101O | 1130-BZS-30101O | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30101P | 1130-BZS-30101P | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102A | 1130-BZS-30102A | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102B | 1130-BZS-30102B | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102C | 1130-BZS-30102C | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102D | 1130-BZS-30102D | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102E | 1130-BZS-30102E | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102F | 1130-BZS-30102F | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102G | 1130-BZS-30102G | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102H | 1130-BZS-30102H | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102I | 1130-BZS-30102I | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102J | 1130-BZS-30102J | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102K | 1130-BZS-30102K | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102L | 1130-BZS-30102L | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102M | 1130-BZS-30102M | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102N | 1130-BZS-30102N | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102O | 1130-BZS-30102O | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30102P | 1130-BZS-30102P | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3001 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103A | 1130-BZS-30103A | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103B | 1130-BZS-30103B | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103C | 1130-BZS-30103C | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103D | 1130-BZS-30103D | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103E | 1130-BZS-30103E | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103F | 1130-BZS-30103F | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103G | 1130-BZS-30103G | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103H | 1130-BZS-30103H | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103I | 1130-BZS-30103I | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103J | 1130-BZS-30103J | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103K | 1130-BZS-30103K | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103L | 1130-BZS-30103L | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103M | 1130-BZS-30103M | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103N | 1130-BZS-30103N | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103O | 1130-BZS-30103O | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30103P | 1130-BZS-30103P | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104A | 1130-BZS-30104A | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104B | 1130-BZS-30104B | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104C | 1130-BZS-30104C | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104D | 1130-BZS-30104D | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104E | 1130-BZS-30104E | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104F | 1130-BZS-30104F | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104G | 1130-BZS-30104G | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104H | 1130-BZS-30104H | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104I | 1130-BZS-30104I | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104J | 1130-BZS-30104J | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104K | 1130-BZS-30104K | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104L | 1130-BZS-30104L | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104M | 1130-BZS-30104M | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104N | 1130-BZS-30104N | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104O | 1130-BZS-30104O | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-B-30104P | 1130-BZS-30104P | Burner flame monitoring | Контроль пламени горелки | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | LCP | DIR-VFC | SIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-3006 | 0 | 0 | 0 | 1130-HF-301 |  | 0
|  | 1131 | 1130-P-30114 | 1130-PZT-30114 | Convective inlet pressure | Давление на входе в конвекционную секцию | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -300 | 300 | pa（G） | 0 | 0 | 0 | 20 | pa（G） | Z-3006 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-P-30115 | 1130-PZT-30115 | Convective inlet pressure | Давление на входе в конвекционную секцию | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -300 | 300 | pa（G） | 0 | 0 | 0 | 20 | pa（G） | Z-3006 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-P-30116 | 1130-PZT-30116 | Convective inlet pressure | Давление на входе в конвекционную секцию | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -300 | 300 | pa（G） | 0 | 0 | 0 | 20 | pa（G） | Z-3006 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30116 | 1130-TZT-30116 | Radiation chamber A top flue gas temperature | Температура топочного газа в верхней части радиационной камеры А | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | ℃ | 918 | 968 | 1068 | 1118 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30117 | 1130-TZT-30117 | Radiation chamber A top flue gas temperature | Температура топочного газа в верхней части радиационной камеры А | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | ℃ | 918 | 968 | 1068 | 1118 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30118 | 1130-TZT-30118 | Radiation chamber A top flue gas temperature | Температура топочного газа в верхней части радиационной камеры А | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | ℃ | 918 | 968 | 1068 | 1118 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30121 | 1130-TZT-30121 | Radiation chamber B top flue gas temperature | Температура топочного газа в верхней части радиационной камеры В | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | ℃ | 922 | 972 | 1072 | 1122 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30122 | 1130-TZT-30122 | Radiation chamber B top flue gas temperature | Температура топочного газа в верхней части радиационной камеры В | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | ℃ | 922 | 972 | 1072 | 1122 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1131 | 1130-T-30123 | 1130-TZT-30123 | Radiation chamber B top flue gas temperature | Температура топочного газа в верхней части радиационной камеры В | NKNH21002-1000-TX.PID-2321 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | ℃ | 922 | 972 | 1072 | 1122 | ℃ | Z-3001 | HH | 0 | B | 1130-HF-301 | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11711 | 1110-TZT-11711 | Fuselage bearing temperature | Температура подшипника фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 100 | ℃ |  |  | 70 | 75 | ℃ |  | HH | 2OO2 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11712 | 1110-TZT-11712 | Fuselage bearing temperature | Температура подшипника фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 70 | 75 | ℃ |  | HH | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11713 | 1110-TZT-11713 | Bearing temperature at the end of motor shaft | Температура подшипника на конце вала электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ |  | HH | 2OO2 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11714 | 1110-TZT-11714 | Motor non-axial end bearing temperature | Температура подшипника противоприводного конца электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ |  | HH | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11811 | 1110-TZT-11811 | Fuselage bearing temperature | Температура подшипника фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 70 | 75 | ℃ | 0 | HH | 2OO2 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11812 | 1110-TZT-11812 | Fuselage bearing temperature | Температура подшипника фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 70 | 75 | ℃ |  | HH | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11813 | 1110-TZT-11813 | Bearing temperature at the end of motor shaft | Температура подшипника на конце вала электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ | 0 | HH | 2OO2 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-T-11814 | 1110-TZT-11814 | Motor non-axial end bearing temperature | Температура подшипника противоприводного конца электродвигателя | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -100 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ | 0 | HH | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-P-11501 | 1110-PZT-11501 | Oil supply pressure | Давление подачи масла | NKNH21002-1000-TX.PID-2115 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPa | 0 | 0.15 | 0 | 0 | MPa | 0 |  | 2OO3 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-P-11502 | 1110-PZT-11502 | Oil supply pressure | Давление подачи масла | NKNH21002-1000-TX.PID-2115 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPa | 0 | 0.15 | 0 | 0 | MPa | 0 |  | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-P-11503 | 1110-PZT-11503 | Oil supply pressure | Давление подачи масла | NKNH21002-1000-TX.PID-2115 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPa | 0 | 0.15 | 0 | 0 | MPa | 0 |  | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-V-11703 | 1110-VZT-11703 | Fuselage vibration | Вибрация фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | mm/s | 0 | 0 | 4.5 | 7.1 | mm/s |  | HH | 2OO3 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-V-11704 | 1110-VZT-11704 | Fuselage vibration | Вибрация фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | mm/s | 0 | 0 | 4.5 | 7.1 | mm/s | 0 | HH | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-V-11705 | 1110-VZT-11705 | Fuselage vibration | Вибрация фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | mm/s | 0 | 0 | 4.5 | 7.1 | mm/s | 0 | HH | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-P-11601 | 1110-PZT-11601 | Oil supply pressure | Давление подачи масла | NKNH21002-1000-TX.PID-2116 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPa | 0 | 0.15 | 0 | 0 | MPa | 0 |  | 2OO3 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-P-11602 | 1110-PZT-11602 | Oil supply pressure | Давление подачи масла | NKNH21002-1000-TX.PID-2116 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPa | 0 | 0.15 | 0 | 0 | MPa | 0 |  | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-P-11603 | 1110-PZT-11603 | Oil supply pressure | Давление подачи масла | NKNH21002-1000-TX.PID-2116 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MPa | 0 | 0.15 | 0 | 0 | MPa |  |  | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-V-11803 | 1110-VZT-11803 | Fuselage vibration | Вибрация фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | mm/s | 0 | 0 | 4.5 | 7.1 | mm/s | 0 | HH | 2OO3 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-V-11804 | 1110-VZT-11804 | Fuselage vibration | Вибрация фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | mm/s | 0 | 0 | 4.5 | 7.1 | mm/s | 0 | HH | 0 | B | 1110-K-101A/B | 24VDC | 0
|  | 1110 | 1110-V-11805 | 1110-VZT-11805 | Fuselage vibration | Вибрация фюзеляжа | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | mm/s | 0 | 0 | 4.5 | 7.1 | mm/s | 0 | HH | 0 | B | 0 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-22102 | 1120-TZT-22102 | Pump A drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-2031 | HH | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-22103 | 1120-TZT-22103 | Pump A non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-2031 | HH | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-22104 | 1120-TZT-22104 | Pump B drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-2031 | HH | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-22105 | 1120-TZT-22105 | Pump B non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-2031 | HH | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-22101 | 1120-PZT-22101 | PLAN53A Pump A drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-22102 | 1120-PZT-22102 | PLAN53A Pump A non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-22102 | 1120-LZT-22102 | PLAN53A Pump A drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 300 | mm | 0 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-22103 | 1120-LZT-22103 | PLAN53A Pump A non-drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 300 | mm | 0 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-22103 | 1120-PZT-22103 | PLAN53A Pump B drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-22104 | 1120-PZT-22104 | PLAN53A Pump B non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-22104 | 1120-LZT-22104 | PLAN53A Pump B drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 300 | mm | 0 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-22105 | 1120-LZT-22105 | PLAN53A Pump B non-drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2221 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 300 | mm | 0 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-2031 | LL | 0 | B | 1120-PK-201 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42102 | 1140-TZT-42102 | Pump A drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4031 | HH | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42103 | 1140-TZT-42103 | Pump A non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4031 | HH | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42104 | 1140-TZT-42104 | Pump B drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4031 | HH | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42105 | 1140-TZT-42105 | Pump B non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4031 | HH | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42101 | 1140-PZT-42101 | PLAN53A Pump A drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42102 | 1140-PZT-42102 | PLAN53A Pump A non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42103 | 1140-PZT-42103 | PLAN53A Pump B drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42104 | 1140-PZT-42104 | PLAN53A Pump B non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42102 | 1140-LZT-42102 | PLAN53A Pump A drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42103 | 1140-LZT-42103 | PLAN53A Pump A non-drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42104 | 1140-LZT-42104 | PLAN53A Pump B drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42105 | 1140-LZT-42105 | PLAN53A Pump B non-drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2421 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4031 | LL | 0 | B | 1140-PK-401 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42202 | 1140-TZT-42202 | Pump A drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4032 | HH | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42203 | 1140-TZT-42203 | Pump A non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4032 | HH | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42204 | 1140-TZT-42204 | Pump B drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4032 | HH | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42205 | 1140-TZT-42205 | Pump B non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4032 | HH | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42201 | 1140-PZT-42201 | PLAN53A Pump A drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42202 | 1140-PZT-42202 | PLAN53A Pump A non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42203 | 1140-PZT-42203 | PLAN53A Pump B drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42204 | 1140-PZT-42204 | PLAN53A Pump B non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42202 | 1140-LZT-42202 | PLAN53A Pump A drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42203 | 1140-LZT-42203 | PLAN53A Pump A non-drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42204 | 1140-LZT-42204 | PLAN53A Pump B drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42205 | 1140-LZT-42205 | PLAN53A Pump B non-drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2422 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 11.7 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4032 | LL | 0 | B | 1140-PK-402 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42302 | 1140-TZT-42302 | Pump A drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4033 | HH | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42303 | 1140-TZT-42303 | Pump A non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4033 | HH | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42304 | 1140-TZT-42304 | Pump B drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника приводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4033 | HH | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-T-42305 | 1140-TZT-42305 | Pump B non-drive end bearing temperature remote feedback | Дистанционная обратная связь по температуре подшипника неприводной стороны насоса В | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 100 | ℃ | 0 | 0 | 75 | 80 | ℃ | Z-4033 | HH | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42301 | 1140-PZT-42301 | PLAN53A Pump A drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42302 | 1140-PZT-42302 | PLAN53A Pump A non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42302 | 1140-LZT-42302 | PLAN53A Pump A drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 13.3 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42303 | 1140-LZT-42303 | PLAN53A Pump A non-drive end machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса А PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 13.3 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42303 | 1140-PZT-42303 | PLAN53A Pump B drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-P-42304 | 1140-PZT-42304 | PLAN53A Pump B non-drive end seal nitrogen pressure remote feedback | Дистанционная обратная связь по давлению азотного уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | MpaG | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | MpaG | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42304 | 1140-LZT-42304 | PLAN53A Pump B drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения приводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 13.3 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1140 | 1140-L-42305 | 1140-LZT-42305 | PLAN53A Pump B non-drive end of the machine seal flushing fluid level remote feedback | Дистанционная обратная связь по уровню промывочной жидкости механического уплотнения неприводной стороны насоса В PLAN 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2423 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 300 | mm | 1 | 100 | % | 13.3 | 18.5 | 0 | 0 | % | Z-4033 | LL | 0 | B | 1140-PK-403 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-T-65301A | 1120-TZT-65301A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2653 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-2004 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1120 | 1120-P-65301A | 1120-PZT-65301A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2653 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.69 | 0.74 | - | - | MPa | Z-2004 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-L-65301A | 1120-LZT-65301A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2653 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-2004 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-T-65301B | 1120-TZT-65301B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2653 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-2004 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1120 | 1120-P-65301B | 1120-PZT-65301B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2653 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.69 | 0.74 | - | - | MPa | Z-2004 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-L-65301B | 1120-LZT-65301B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2653 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-2004 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-T-65401A | 1120-TZT-65401A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2654 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-2009 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1120 | 1120-P-65401A | 1120-PZT-65401A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2654 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.69 | 0.74 | - | - | MPa | Z-2009 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-L-65401A | 1120-LZT-65401A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2654 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-2009 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-T-65401B | 1120-TZT-65401B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2654 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-2009 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1120 | 1120-P-65401B | 1120-PZT-65401B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2654 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.69 | 0.74 | - | - | MPa | Z-2009 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-L-65401B | 1120-LZT-65401B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2654 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-2009 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-T-65601A | 1120-TZT-65601A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2656 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-2013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1120 | 1120-P-65601A | 1120-PZT-65601A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2656 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | MPa | Z-2013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1120 | 1120-L-65601A | 1120-LZT-65601A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2656 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-2013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1120 | 1120-T-65601B | 1120-TZT-65601B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2656 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-2013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1120 | 1120-P-65601B | 1120-PZT-65601B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2656 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | MPa | Z-2013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1120 | 1120-L-65601B | 1120-LZT-65601B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2656 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-2013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1132 | 1130-T-65901A | 1130-TZT-65901A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3016 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1132 | 1130-P-65901A | 1130-PZT-65901A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.54 | 0.59 | - | - | MPa | Z-3016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1132 | 1130-L-65901A | 1130-LZT-65901A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1132 | 1130-T-65901B | 1130-TZT-65901B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3016 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1132 | 1130-P-65901B | 1130-PZT-65901B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.54 | 0.59 | - | - | MPa | Z-3016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1132 | 1130-L-65901B | 1130-LZT-65901B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1132 | 1130-T-66001A | 1130-TZT-66001A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3015 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1132 | 1130-P-66001A | 1130-PZT-66001A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-3015 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1132 | 1130-L-66001A | 1130-LZT-66001A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3015 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1132 | 1130-T-66001B | 1130-TZT-66001B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3015 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1132 | 1130-P-66001B | 1130-PZT-66001B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-3015 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1132 | 1130-L-66001B | 1130-LZT-66001B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3015 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1133 | 1130-T-66101A | 1130-TZT-66101A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3012 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1133 | 1130-P-66101A | 1130-PZT-66101A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-3012 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1130-L-66101A | 1130-LZT-66101A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3012 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1133 | 1130-T-66101B | 1130-TZT-66101B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3012 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1133 | 1130-P-66101B | 1130-PZT-66101B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-3012 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1130-L-66101B | 1130-LZT-66101B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3012 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1133 | 1130-T-66201A | 1130-TZT-66201A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1133 | 1130-P-66201A | 1130-PZT-66201A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-3013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1130-L-66201A | 1130-LZT-66201A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1133 | 1130-T-66201B | 1130-TZT-66201B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1133 | 1130-P-66201B | 1130-PZT-66201B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-3013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1130-L-66201B | 1130-LZT-66201B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-T-66301A | 1130-TZT-66301A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3014 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1131 | 1130-P-66301A | 1130-PZT-66301A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.65 | 0.7 | - | - | MPa | Z-3014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-L-66301A | 1130-LZT-66301A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-T-66301B | 1130-TZT-66301B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3014 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1131 | 1130-P-66301B | 1130-PZT-66301B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.65 | 0.7 | - | - | MPa | Z-3014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-L-66301B | 1130-LZT-66301B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-T-66401A | 1130-TZT-66401A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3017 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1131 | 1130-P-66401A | 1130-PZT-66401A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.68 | 0.73 | - | - | MPa | Z-3017 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-L-66401A | 1130-LZT-66401A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3017 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-T-66401B | 1130-TZT-66401B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-3017 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1131 | 1130-P-66401B | 1130-PZT-66401B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.68 | 0.73 | - | - | MPa | Z-3017 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1131 | 1130-L-66401B | 1130-LZT-66401B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-3017 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66601A | 1140-TZT-66601A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4011 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66601A | 1140-PZT-66601A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.69 | 0.74 | - | - | MPa | Z-4011 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66601A | 1140-LZT-66601A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4011 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66601B | 1140-TZT-66601B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4011 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66601B | 1140-PZT-66601B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.69 | 0.74 | - | - | MPa | Z-4011 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66601B | 1140-LZT-66601B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2658 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4011 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66701A | 1140-TZT-66701A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66701A | 1140-PZT-66701A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.7 | 0.75 | - | - | MPa | Z-4013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66701A | 1140-LZT-66701A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66701B | 1140-TZT-66701B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4013 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66701B | 1140-PZT-66701B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.7 | 0.75 | - | - | MPa | Z-4013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66701B | 1140-LZT-66701B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2659 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4013 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66801A | 1140-TZT-66801A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4014 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66801A | 1140-PZT-66801A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.7 | 0.75 | - | - | MPa | Z-4014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66801A | 1140-LZT-66801A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66801B | 1140-TZT-66801B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4014 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66801B | 1140-PZT-66801B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.7 | 0.75 | - | - | MPa | Z-4014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66801B | 1140-LZT-66801B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4014 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66901A | 1140-TZT-66901A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4016 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66901A | 1140-PZT-66901A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.71 | 0.76 | - | - | MPa | Z-4016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66901A | 1140-LZT-66901A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-66901B | 1140-TZT-66901B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4016 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-66901B | 1140-PZT-66901B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.71 | 0.76 | - | - | MPa | Z-4016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-L-66901B | 1140-LZT-66901B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2661 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4016 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-67101A | 1140-TZT-67101A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4019 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-67101A | 1140-PZT-67101A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-4019 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1140 | 1140-L-67101A | 1140-LZT-67101A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4019 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-67101B | 1140-TZT-67101B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4019 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-67101B | 1140-PZT-67101B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | - | 0 | 0.1 | 0.15 | MPa | Z-4019 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1140 | 1140-L-67101B | 1140-LZT-67101B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2660 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 | 0 | 10 | kpa | 0 | 100 | % | 28.5 | 29 | 49 | 49.5 | % | Z-4019 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-67001A | 1140-TZT-67001A | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2663 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4017 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-67001A | 1140-PZT-67001A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2663 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | 0.31 | 0.36 | - | - | MPa | Z-4017 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-67002A | 1140-TZT-67002A | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2663 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 200 | ℃ | - | - | 80 | 85 | ℃ |  |  | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-67001B | 1140-TZT-67001B | Pump Bearing | Подшипник насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2663 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-4017 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1140 | 1140-P-67001B | 1140-PZT-67001B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2663 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Mpag | 0.31 | 0.36 | - | - | MPa | Z-4017 | LL | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1140 | 1140-T-67002B | 1140-TZT-67002B | 53A System | Система 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2663 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 200 | ℃ | - | - | 80 | 85 | ℃ |  |  | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.7W
|  | 1132 | 1612-T-67401A | 1612-TZT-67401A | Pump Bearing Temperature | Температура подшипника насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2662 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-6006 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1132 | 1612-T-67401B | 1612-TZT-67401B | Pump Bearing Temperature | Температура подшипника насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2662 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | Z-6006 | HH | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1132 | 1130-T-66501 | 1130-TZT-66501 | Pump Bearing Temperature | Температура подшипника насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2662 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | controller 2 |  | 0 | 0 | -50 | 150 | ℃ | - | - | 90 | 95 | ℃ | 0 | 0 | 0 | B | OH2 | 24VDC | 0.48W
|  | 1162 | 1162-P-67701 | 1162-PZT-67701 | Isolating fluid pressure 53A System | Давление буферной среды системы 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2667 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Mpag | 0.18 | 0.27 | 0 | 0 | Mpag | Z-6010 | LL | 0 | B | 1162-P-601 | 24VDC | 0
|  | 1162 | 1162-L-67701 | 1162-LZT-67701 | Isolating fluid level 53A System | Уровень буферной среды системы 53A | NKNH21002-1000-TX.PID-2667 | Field | AIR(I)-LP | SIS | 0 | Controller 1 | 0 | 400 | mm | 0 | 100 | % | 11.75 | 18 | 64.25 | 70.5 | % | Z-6010 | LL | 0 | B | 1162-P-601 | 24VDC | 0
|  | 1162 | 1162-T-67701 | 1162-TZT-67701 | Pump Bearing box temperature | Температура корпуса подшипника насоса | NKNH21002-1000-TX.PID-2667 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  | 0 | 0 | -47 | 150 | ℃ | 0 | 0 | 85 | 90 | ℃ | Z-6010 | HH |  | B | 1162-P-601 | 24VDC | 0
|  | 1162 | 1162-T-65701 | 1162-TZT-65701 | Winding Temperature | Температура обмотки | NKNH21002-1000-TX.PID-2657 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  | 0 | 0 | -60 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ | Z-6013 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1162 | 1162-L-65701 | 1162-LZT-65701 | Isolating fluid level 13+52 System | Уровень буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2657 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | 0 | 4 | Kpag | 0 | 100 | % | 5 | 18 | 64.25 | 66 | % | Z-6013 | LL |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1162 | 1162-P-65701 | 1162-PZT-65701 | Isolating fluid pressure 13+52 System | Давление буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2657 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Mpag | 0 | 0 | 0.25 | 0.35 | Mpag | Z-6013 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0 | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1162 | 1162-T-65801 | 1162-TZT-65801 | Winding Temperature | Температура обмотки | NKNH21002-1000-TX.PID-2657 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  | 0 | 0 | -60 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ | Z-6012 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1162 | 1162-L-65801 | 1162-LZT-65801 | Isolating fluid level 13+52 System | Уровень буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2657 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | 0 | 4 | Kpag | 0 | 100 | % | 5 | 18 | 64.25 | 66 | % | Z-6012 | LL |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1162 | 1162-P-65801 | 1162-PZT-65801 | Isolating fluid pressure 13+52 System | Давление буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2657 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Mpag | 0 | 0 | 0.25 | 0.35 | Mpag | Z-6012 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0 | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1162-T-67201 | 1162-TZT-67201 | Winding Temperature | Температура обмотки | NKNH21002-1000-TX.PID-2664 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ | Z-6001 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0 | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1162-L-67201 | 1162-LZT-67201 | Isolating fluid level 13+52 System | Уровень буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2664 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | controller 2 | 0 | 4 | Kpag | 0 | 100 | % | 5 | 18 | 64.25 | 66 | % | Z-6001 | LL |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0 | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1162-P-67201 | 1162-PZT-67201 | Isolating fluid pressure 13+52 System | Давление буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2664 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Mpag | 0 | 0 | 0.25 | 0.35 | Mpag | Z-6001 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0 | R0.2 Modifid Interlock Value.
|  | 1133 | 1162-T-67301 | 1162-TZT-67301 | Winding Temperature | Температура обмотки | NKNH21002-1000-TX.PID-2664 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ | Z-6002 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1133 | 1162-L-67301 | 1162-LZT-67301 | Isolating fluid level 13+52 System | Уровень буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2664 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | controller 2 | 0 | 4 | Kpag | 0 | 100 | % | 5 | 18 | 64.25 | 66 | % | Z-6002 | LL |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1133 | 1162-P-67301 | 1162-PZT-67301 | Isolating fluid pressure 13+52 System | Давление буферной среды системы 13+52 | NKNH21002-1000-TX.PID-2664 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | controller 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Mpag | 0 | 0 | 0.25 | 0.35 | Mpag | Z-6002 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1132 | 1624-T-67501 | 1624-TZT-67501 | Winding Temperature | Температура обмотки | NKNH21002-1000-TX.PID-2665 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | controller 2 |  | 0 | 0 | -60 | 200 | ℃ | 0 | 0 | 80 | 90 | ℃ | Z-6015 | HH |  | B | VS1 Pump | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65202A | 1120-PZT-65202A | Reservoir pressure | Давление в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2652 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -0.1 | 0.4 | MpaG | 0 | 0.4 | MpaG | 0 | 0 | 0.15 | 0.36 | MpaG | Z-2014 | HH |  | B | OH6 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-65201A | 1120-LZT-65201A | Reservoir liquid level | Уровень жидкости в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2652 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -10 | 10 | Kpag | 0 | 10 | Kpag | 0.47(4.7%) | 0.72(7.2%) | 2.42(24.2%) | 2.67(26.7%) | Kpag | Z-2014 | LL |  | B | OH6 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65202B | 1120-PZT-65202B | Reservoir pressure | Давление в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2652 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -0.1 | 0.4 | MpaG | 0 | 0.4 | MpaG | 0 | 0 | 0.15 | 0.36 | MpaG | Z-2014 | HH |  | B | OH6 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-65201B | 1120-LZT-65201B | Reservoir liquid level | Уровень жидкости в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2652 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -10 | 10 | Kpag | 0 | 10 | Kpag | 0.47(4.7%) | 0.72(7.2%) | 2.42(24.2%) | 2.67(26.7%) | Kpag | Z-2014 | LL |  | B | OH6 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65502A | 1120-PZT-65502A | Reservoir pressure | Давление в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2655 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -0.1 | 0.4 | MpaG | 0 | 0.4 | MpaG | 0 | 0 | 0.15 | 0.36 | MpaG | Z-2010 | HH |  | B | OH6 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-65501A | 1120-LZT-65501A | Reservoir liquid level | Уровень жидкости в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2655 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -10 | 10 | Kpag | 0 | 10 | Kpag | 0.47(4.7%) | 0.72(7.2%) | 2.42(24.2%) | 2.67(26.7%) | Kpag | Z-2010 | LL |  | B | OH6 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-P-65502B | 1120-PZT-65502B | Reservoir pressure | Давление в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2655 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -0.1 | 0.4 | MpaG | 0 | 0.4 | MpaG | 0 | 0 | 0.15 | 0.36 | MpaG | Z-2010 | HH |  | B | OH6 | 24VDC | 0
|  | 1120 | 1120-L-65501B | 1120-LZT-65501B | Reservoir liquid level | Уровень жидкости в резервуаре | NKNH21002-1000-TX.PID-2655 | Field | AIR(I)-LP | SIS |  | Controller 1 | -10 | 10 | Kpag | -10 | 10 | Kpag | 0.47(4.7%) | 0.72(7.2%) | 2.42(24.2%) | 2.67(26.7%) | Kpag | Z-2010 | LL |  | B | OH6 | 24VDC | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1110-M-00101A | 1110-MXI-00101A | 1110-K-101A main driver motor(1110-KM-101A-1):Stop | Главный приводной электродвигатель 1110-K-101A: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2117 | MCC | DOR-VFC(220VDC) | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1001,9001 | 0 |  | R(Contact Rating:220VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2202 | 1110-M-01101A | 1110-MXI-01101A | 1110-K-101B main driver motor(1110-KM-101B-1):Stop | Главный приводной электродвигатель 1110-K-101B: стоп | NKNH21002-1000-TX.PID-2118 | MCC | DOR-VFC(220VDC) | SIS | MCC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-1001,9001 | 0 |  | R(Contact Rating:220VDC) | MAIN FACILITY |  | 0 | R0.2 Modifid Tag No.
|  | 2201 | 1000-Y-10005 | 1000-YZA-10005 | 2604-Z-10005 (interruption of compressed air supply interlock) from OSBL | 2604-Z-10005 (блокировка при прерывании подачи сжатого воздуха) от OSBL | NKNH21002-1401-TX.PID-2114 | SIS | DIR-VFC | SIS | SIS | [12 empty] | Z-9000 |  |  |  | MAIN FACILITY |  |  | R0.3 New add
|  | 2201 | 1000-M-10001 | 1000-MOS-10001 | EBSM MOS Enabled |  | - | AUX | DIR-VFC | SIS | [16 empty] | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  |  | R0.4 New add
|  | 2201 | 1000-M-10002 | 1000-MOS-10002 | EBSM MOS Enabled |  | - | AUX | DOR-VFC | SIS | [16 empty] | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  |  | R0.4 New add
|  | 2201 | 1000-M-10003 | 1000-MOS-10003 | EBSM MOS Timeout |  | - | AUX | DOR-VFC | SIS | [16 empty] | R(Contact Rating:24VDC) | MAIN FACILITY |  |  | R0.4 New add